## Кабели
№ | Кабель / линия | Помещение | Группа УЗО | Автомат | Полюса | Сечение, мм² | Управление | Модуль WB / примечание | В щите ABB 144 | DIN автомата (1=учёт, 0=делит автомат) | Тип | Комментарий
0 | Ввод квартирный | Щит | A Ввод | Вводной 40–63А по проекту | 2P/4P | по стояку | — | — | да | 0 | силовой | По расчёту УК/проекта · DIN ввода учтён в бюджете щита (ВН+ВА50), не здесь
7 | Плита | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B32 плита | 1P | 6 | автомат | — | да | 1 | сила
8 | Духовка | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B16 духовка | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | сила
9 | Посудомойка | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B16 ПММ | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | сила
10 | Измельчитель | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 измельч. | 1P | 1.5 | автомат | — | да | 1 | сила
56 | Вытяжка кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 вытяж.к | 1P | 1.5 | реле | MR6C#1 | да | 1 | реле
54 | Левая розетка кухни | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B16 роз.кух | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка | Каждый кабель — свой автомат
55 | Правая розетка кухни | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B16 роз.кух | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
47 | Розетка телевизор кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B16 роз.кух | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | розетка
50 | Основной свет кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 кух.дим | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#2 ch1 | да | 0 | диммер | диммер MDM3#2 ch1 (был реле); кухня мягкая 50·51·52
51 | Левый свет кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 кух.дим | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#2 ch2 | да | 1 | диммер | Диммируется · не реле MR
52 | Правый свет кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 кух.дим | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#2 ch3 | да | 0 | диммер | Диммируется · не реле MR
53 | Подсветка кухни | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 кух.реле | 1P | 1.5 | реле | MR6C#2 | да | 0 | реле
48 | Бра кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 кух.реле | 1P | 1.5 | реле | MR6C#2 | да | 1 | реле
100 | Питание карниза кухня | Кухня | B Кухня (УЗО1) | B10 карниз.к | 1P | 1.5 | постоянно B10 | сила с B10 всегда; упр. отдельным кабелем №49 → BUSHUB | да | 1 | карниз (сила постоянно) | Сила карниза с автомата постоянно (не через реле MR)
49 | Управление карнизом кухня | Кухня | H Слаботочка (не силовой) | — | — | RS-485 | RS-485 | шина → BUSHUB в щите | нет (слаботочка) | 0 | слаботочка | Не занимает автомат щита
57 | Выключатель кухня (NSPanel) | Кухня | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP опц. | Wi-Fi / панель | Sonoff NSPanel PRO | нет | 0 | слаботочка | Ethernet часто не нужен
46 | Интернет кухня | Кухня | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP Cat5e/6 | коммутатор | — | нет | 0 | слаботочка
58 | Проточный водонагреватель туалет | Туалет | C Санузлы (УЗО2) | B32 проточный | 1P | 6 | автомат | — | да | 1 | сила
63 | Розетка в ванной | Ванна | C Санузлы (УЗО2) | B16 роз.сан | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | розетка
70 | Розетка туалет | Туалет | C Санузлы (УЗО2) | B16 роз.сан | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
101 | Розетка в люке туалета | Туалет | G IT/неоткл (УЗО6) | B16 люк | 1P | 2.5 | — | — | да | 1 | неоткл. | Свой B16 на УЗО6, не с №26·105 и не с кондеем №18
61 | Свет в ванной | Ванна | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 1 | реле
62 | Подсветка зеркала ванна | Ванна | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 0 | реле
64 | Вытяжка в ванной | Ванна | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 0 | реле
71 | Свет туалет | Туалет | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 0 | реле
69 | Зеркало туалет | Туалет | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 0 | реле
72 | Вытяжка туалет | Туалет | C Санузлы (УЗО2) | B10 свет.сан | 1P | 1.5 | реле | MR6C#3 | да | 0 | реле
102 | Заземление туалет (PE) | Туалет | C Санузлы | — | — | PE в силовых | — | на общую шину PE | да (шина PE) | 0 | PE | Не отдельный автомат
65 | Выключатель ванной (коридор) | Коридор | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP опц. | Wi-Fi / панель | Sonoff NSPanel PRO | нет | 0 | слаботочка
67 | Выключатель туалета (коридор) | Коридор | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP опц. | Wi-Fi / панель | Sonoff NSPanel PRO | нет | 0 | слаботочка
6 | Стиралка | Стирка | E Стирка (УЗО3) | B16 стиралка | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | сила
5 | Сушилка | Стирка | E Стирка (УЗО3) | B16 сушилка | 1P | 2.5 | реле | MR6C#1 | да | 1 | реле | Отдельно от тёплых полов
2 | Розетка коридор | Коридор | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | розетка
12 | Розетка диван | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
13 | Розетка под тумбой | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
14 | Розетка под ТВ (комната) | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
16 | Розетка под ТВ (зона 2) | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка | Переименовать по месту
17 | Розетка под столом | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
21 | Розетка правая кровать | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
22 | Розетка левая кровать | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
23 | Розетка угол левый | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
24 | Розетка кладовая низ | Кладовая | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
41 | Питание розетка стол | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
43 | Розетка телевизор комната | Комната | D Жилые (УЗО4) | B16 роз.жилые | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
19 | Кабель верхняя розетка лоджия | Лоджия | D Жилые (УЗО4) | B16 лоджия | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | розетка
20 | Кабель нижняя розетка лоджия | Лоджия | D Жилые (УЗО4) | B16 лоджия | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 0 | розетка
30 | Основная люстра центр | Комната | D Жилые (УЗО4) | B10 люстра | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#1 ch1 | да | 1 | диммер
31 | Точки димируемые при люстре | Комната | D Жилые (УЗО4) | B10 точки | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#1 ch2 | да | 1 | диммер | Отдельный кабель = отдельный автомат
29 | Бра левая кровать | Комната | D Жилые (УЗО4) | B10 бра | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#3 ch2 | да | 1 | диммер | диммер MDM3#3 ch2 (был MR6CU)
32 | Бра правая кровать | Комната | D Жилые (УЗО4) | B10 бра | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#3 ch3 | да | 0 | диммер | диммер MDM3#3 ch3 (был MR6CU)
68 | Свет коридор | Коридор | D Жилые (УЗО4) | B10 коридор | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#3 ch1 | да | 1 | диммер | диммер MDM3#3 ch1 (был на #2 — N-развод)
28 | Свет кладовая | Кладовая | D Жилые (УЗО4) | B10 кладовая | 1P | 1.5 | реле | MR6C#2 | да | 0 | реле
27 | Светодиодная лента кладовая | Кладовая | D Жилые (УЗО4) | B10 кладовая | 1P | 1.5 | реле | MR6C#2 | да | 1 | реле
37 | Свет лоджия | Лоджия | D Жилые (УЗО4) | B10 лодж+карн | 1P | 1.5 | диммер | MDM3#1 ch3 | да | 0 | диммер | Диммируется · MDM3#1 ch3 · не реле MR
25 | Выключатель кладовая | Кладовая | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP опц. | Wi-Fi / панель | Sonoff NSPanel PRO | нет | 0 | слаботочка | Избыточен для кладовой
45 | Выключатель комната | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP опц. | Wi-Fi / панель | Sonoff NSPanel PRO | нет | 0 | слаботочка
40 | Интернет розетка стол Ethernet | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP | коммутатор | — | нет | 0 | слаботочка
44 | Интернет телевизор | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP | коммутатор | — | нет | 0 | слаботочка
1 | Тёплый пол коридор | Коридор | F Полы (УЗО5) | B16 ТП К+Т | 1P | 2.5 | реле | MR6C#1 | да | 1 | реле | Через УЗО полов
3 | Тёплый пол туалет | Туалет | F Полы (УЗО5) | B16 ТП К+Т | 1P | 2.5 | реле | MR6C#1 | да | 0 | реле
4 | Тёплый пол ванна | Ванна | F Полы (УЗО5) | B16 ТП В+Кух | 1P | 2.5 | реле | MR6C#1 | да | 1 | реле
15 | Тёплый пол кухня | Кухня | F Полы (УЗО5) | B16 ТП В+Кух | 1P | 2.5 | реле | MR6C#1 | да | 0 | реле
11 | Холодильник | Кухня | G IT/неоткл (УЗО6) | B10 холод. | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | неоткл. | Вне сценария «все выкл»
18 | Кондиционер 1 (питание) | Комната/кухня | G IT/неоткл (УЗО6) | B16 кондей | 1P | 2.5 | неотключаемая | ONOKOM×2 в внутр. блоках | да | 1 | неоткл. | Сила 1× внешний блок; упр. 2× ONOKOM Modbus → BUSHUB
103 | Кондиционер 2 (питание) | Кухня/комната | F Полы/климат/неоткл | B16 | 1P | 2.5 | неотключаемая | — | нет | 0 | не в цепях | НЕ монтировать. Сила кондея = только №18. Кабель — резерв/убрать.
26 | Розетка верхняя кладовая | Кладовая | G IT/неоткл (УЗО6) | B16 сервер+IT | 1P | 2.5 | автомат | — | да | 1 | неоткл. | Только если NAS/сервер
34 | Питание карниза комната | Комната | D Жилые (УЗО4) | B10 лодж+карн | 1P | 1.5 | постоянно B10 | сила с B10 всегда; упр. отдельным кабелем U-CR → BUSHUB | да | 1 | карниз (сила постоянно) | Сила карниза с автомата постоянно (не через реле MR)
38 | Питание карниза лоджия | Лоджия | D Жилые (УЗО4) | B10 лодж+карн | 1P | 1.5 | постоянно B10 | сила с B10 всегда; упр. отдельным кабелем №39 → BUSHUB | да | 0 | карниз (сила постоянно) | Сила карниза с автомата постоянно (не через реле MR)
35 | Питание ленты карниза (к БП) | Комната | H Автоматика (УЗО7) | D6 →лента | 1P | 1.5 | автомат → БП | БП отдельно | да | 1 | лента (D6/WB-LED)
36 | Управление лентой карниза | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | сигнал/LED | WB-LED | сигнал → WB-LED вне щита (не DIN AT62) | нет (к WB-LED у карниза) | 0 | модуль WB | Не модуль в щите; WB-LED у Arlight
33 | Бывший кабель кондея (не нужен) | — | R Резерв | — | — | как есть | резерв | клеммы RESERVE | да (клеммы) | 0 | резерв | Не подключать в работу
104 | Питание щита автоматики WB 230В | Щит | G Автоматика/IT | B16 | 1P | 2.5 | — | контроллер + модули | нет | 0 | не в цепях | НЕ монтировать. Питание WB = D10 с УЗО7 внутри щита.
105 | Питание роутера / коммутатора | Щит/IT | G IT/неоткл (УЗО6) | B16 сервер+IT | 1P | 1.5 | автомат | — | да | 0 | неоткл.
106 | Интернет оптоволокно → роутер | IT | H Слаботочка (не силовой) | — | — | волокно/патч | роутер | — | нет | 0 | слаботочка
59 | MSW / датчик климат коридор | Коридор | H Слаботочка (не силовой) | — | — | RS-485 | RS-485 | обычно = WB-MSW на BUSHUB | нет | 0 | слаботочка | климат; не кондеи ONOKOM
107 | Датчик температуры полов кухня+ванна | Кухня/Ванна | H Слаботочка (не силовой) | — | — | 1-Wire | 1-Wire | к M1W2 в поле | нет | 0 | слаботочка | 1-Wire → M1W2 #1; в щит только кабель M1W2
108 | Датчик температуры туалет+коридор | Туалет/Коридор | H Слаботочка (не силовой) | — | — | 1-Wire | 1-Wire | к M1W2 в поле | нет | 0 | слаботочка | 1-Wire → M1W2 #2; в щит только кабель M1W2
109 | Упр. кондей кухня · ONOKOM | Кухня | H Слаботочка (не силовой) | — | — | 2×2×0,5 экран | Modbus ONOKOM | шлюз в блоке → BUSHUB | нет (слаботочка) | 0 | слаботочка | https://onokom.ru/ · луч A/B+24В
110 | Упр. кондей комната · ONOKOM | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | 2×2×0,5 экран | Modbus ONOKOM | шлюз в блоке → BUSHUB | нет (слаботочка) | 0 | слаботочка | https://onokom.ru/ · луч A/B+24В
111 | Управление карнизом комната | Комната | H Слаботочка (не силовой) | — | — | RS-485 | RS-485 + 24В | упр. U-CR → BUSHUB (сила №34) | нет (слаботочка) | 0 | слаботочка
39 | Управление карниза лоджия | Лоджия | H Слаботочка (не силовой) | — | — | RS-485 | RS-485 | шина | нет | 0 | слаботочка
112 | Открытие двери | Прихожая | H Слаботочка (не силовой) | — | — | уточнить | к WB | перепроверить! | нет | 0 | слаботочка | Схема не завершена
113 | Домофон / видеокодер B102S | Прихожая | H Слаботочка (не силовой) | — | — | видео/упр. | B102S | Beward | нет | 0 | слаботочка
60 | Камера | — | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP PoE | коммутатор PoE | — | нет | 0 | слаботочка
114 | Камера у двери | Прихожая | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP PoE | коммутатор PoE | — | нет | 0 | слаботочка
42 | Планшет управления YC-SM08P | — | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP PoE | коммутатор | Portworld | нет | 0 | слаботочка
66 | Планшет управления коридор | Коридор | H Слаботочка (не силовой) | — | — | UTP PoE | коммутатор | — | нет | 0 | слаботочка
115 | Контроллер протечки (люк туалет) | Туалет | H Слаботочка (не силовой) | — | — | по типу | уточнить вход WB | не всегда Modbus | нет | 0 | слаботочка

## В щит заходит
Слаботочка / упр. · В щит AT62 · 2× ONOKOM в кондеях · выключатели→коммутатор НЕ сюда
№ / ID | Что | Кабель | Жилы / сигнал | Куда в щите | Тип | Сила отдельно
U-AC1 | Шлюз ONOKOM в кондее кухня | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus AC | сила кондея №18
U-AC2 | Шлюз ONOKOM в кондее комната | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus AC | сила кондея №18
MSW | WB-MSW v.4 · климат (темп/влажн.) | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | климат; кондеи отдельно ONOKOM
M1W2-1 | WB-M1W2 #1 · шлюз 1-Wire | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | нет
M1W2-2 | WB-M1W2 #2 · шлюз 1-Wire | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | нет
MWAC | WB-MWAC · протечка (санузел/люк) | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | роз. люк №101
49 | Упр. карниз кухня | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | сила №100
39 | Упр. карниз лоджия | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | сила №38
U-CR/111 | Упр. карниз комната | 2×2×0,5 экран | A/B + 24В/GND | BUSHUB R1 | Modbus | сила №34
U-MST | Мастер-выключатель | Cat6 | 1 пара · сухой SELV | DI MR6C → WB7 → MR6CU#2 → ESB | DI | нет
U-DOOR | Открытие двери (геркон/замок) | слаботочка | сухой / DI | DI MR6C → WB7 | DI | уточнить схему
Итого лучей Modbus на BUSHUB: 2 ONOKOM + MSW + M1W2×2 + MWAC + 3 карниза = 9
Не заходит в щит как линия
Что | Куда на самом деле
Выключатели / NSPanel / Eth / PoE | → внешний коммутатор · лист «Вне щита · коммутатор»
Датчики ТП U-TP1/2 | 1-Wire → M1W2 в поле · в щит только кабель M1W2
Лента №35 | 24В с WB-LED/ARV · не Modbus
Сила карнизов 34/38/100 · сила кондея №18 | силовые автоматы

## Вне щита · коммутатор
Выключатели / Eth / PoE → внешний коммутатор IT · НЕ оборудование щита AT62
№ | Линия | Помещение | Тип | Куда | Коммент
40 | Ethernet стол | Комната | Eth | коммутатор
44 | Ethernet ТВ | Комната | Eth | коммутатор
46 | Ethernet кухня | Кухня | Eth | коммутатор
42 | Планшет YC-SM08P | — | PoE | коммутатор PoE
66 | Планшет коридор | Коридор | PoE | коммутатор PoE
60 | Камера | — | PoE | коммутатор PoE | может = 114
114 | Камера у двери | Прихожая | PoE | коммутатор PoE | U-CAM
113 | Домофон B102S | Прихожая | Eth | B102S→коммутатор | питание IT/№105
57 | Выключатель кухня | Кухня | Выкл | Wi‑Fi / опц. Eth→коммутатор | NSPanel
45 | Выключатель комната | Комната | Выкл | Wi‑Fi / опц. Eth→коммутатор | NSPanel
25 | Выключатель кладовая | Кладовая | Выкл | Wi‑Fi / опц. Eth→коммутатор | часто не нужен
65 | Выключатель ванной | Коридор | Выкл | Wi‑Fi / опц. Eth→коммутатор
67 | Выключатель туалета | Коридор | Выкл | Wi‑Fi / опц. Eth→коммутатор
Питание коммутатора/роутера — силовой №105 (УЗО6) · это сила в щите, не UTP-линия устройства

## Modbus правила
Кабель полевого Modbus · только для строк типа Modbus на листе «В щит заходит»
Параметр | Значение | Примечание
Кабель | 2×2×0,5 экранир. | КВПЭфг и аналоги
Жилы | A/B + 24В/GND | A/B — одна витая пара
Куда | BUSHUB R1 | WB7 → BUSHUB → лучи
Не путать | Cat6 на коммутатор | выключатели — лист «Вне щита»
Не путать | сила 34/38/100 | карнизы сила ≠ упр. Modbus
DIN внутри | MR/MDM/CU/LED | своя RS-485 в щите, не поле
U-MST (в щит, но не Modbus)
Шаг | Куда
Стена · 1 пара Cat6 SELV | сухой контакт
DI MR6C | не MR6CU
WB7 сценарий | Быт ON/OFF
MR6CU#2 → ESB | катушка
Кондеи ONOKOM | шлюз внутри каждого внутр. блока | 2 луча на BUSHUB · https://onokom.ru/ · нативно WB7

## УЗО и группы
Группы УЗО · синхрон с цепочками / раскладкой AT62
Группа | УЗО / аппарат | DIN | Что защищает | Примечание
A Ввод | ВН-102 → ВА50; развилка ESB ‖ УЗО6/7 | 4 | Вся квартира | УЗМ только в катушку ESB
B Кухня · УЗО1 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | Плита/духовка/ПММ/роз/свет/вытяж/карниз.к | После ESB · 9 автоматов
C Санузлы · УЗО2 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | Бойлер, роз.сан, свет/зеркала/вытяжки | После ESB · 3 автомата
E Стирка · УЗО3 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | Стиралка + сушилка | После ESB · 2 автомата
D Жилые · УЗО4 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | Роз.жилые, свет/бра/диммеры, лоджия, карнизы 34/38 | После ESB · 8 автоматов
F Полы · УЗО5 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | ТП×4 на 2×B16 | После ESB · 2 автомата
G IT/неоткл · УЗО6 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | Холод, кондей, люк №101, сервер+IT 26·105 | Мимо ESB · 4 автомата
H Автоматика · УЗО7 | УЗО-03 2P 63А 30мА A | 2 | D10 WB+UPS; D6 лента карниза №35 | Мимо ESB; отсюда катушка ESB
Отъезд | ESB63-20N-06 + EH04 | 4 | Гасит УЗО1…5 | Катушка: C2→УЗМ→MR6CU#2

## Щит ABB 144 модулей
Бюджет DIN AT62 · актуально под цепочки (укрупнённые автоматы, УЗО×7, WB в том же щите)
Источник истины: shit_tsepochki… + shit_ABB_AT62_144_raskladka «Бюджет 144». Старое «1 кабель = 1 автомат» и УЗО×6 — ОТМЕНЕНЫ.
Позиция в щите | Кол-во | DIN 1 шт | Итого модулей | Где | Комментарий
ВН-102 2P (рубильник) | 1 | 2 | 2 | R2 | Первый на вводе
УЗМ-50Ц | 1 | 3 | 3 | R2 | Только в катушку ESB — НЕ в силовой цепи
ВА-103 2P 50А (ВА50) | 1 | 2 | 2 | R2 | Главный автомат квартиры
ESB63-20N-06 + EH04 | 1 | 4 | 4 | R2 | Отъезд быта УЗО1…5; EH04≈1M
C2 катушка ESB | 1 | 1 | 1 | R2 | Уже есть 12265DEK
УЗО-03 2P 63А 30мА ×7 | 7 | 2 | 14 | R2+R4 | УЗО1–5 после ESB; УЗО6/7 мимо ESB
Автоматы 1P укрупнённые | 30 | 1 | 30 | R3+R4 | Не 61! Кусты: 9+3+2+8+2 + УЗО6×4 + D10 + D6 = 30
MORNSUN 24В | 1 | 4 | 4 | R4 | Питание шины/модулей
WB-UPS v3 | 1 | 2 | 2 | R4 | С D10
Wiren Board 7 | 1 | 6 | 6 | R4 | В этом же щите
WB-MR6C v3 | 3 | 3 | 9 | R5 | 18 реле-каналов; корпус 3M (не 6M)
WB-MR6CU | 1 | 2 | 2 | R5 | только #2 катушка ESB; #1 на полке (бра→MDM#3)
WB-MDM3 | 3 | 3 | 9 | R5 | 9/9 ch: #1=30/31/37 · #2=50/51/52 · #3=68/29/32
WB-BUSHUB | 1 | 2 | 2 | R1 | Один хаб; 2-й — опция в запас
Arlight ARV-DR100-24 | 1 | 5 | 5 | R5 | с D6; полевой №35 = 24В к WB-LED
ИТОГО активных DIN |  |  | 95 |  | 2+3+2+4+1+14+30+4+2+6+9+2+9+2+5=95
Лимит AT62 (6×24) |  |  | 144
Свободно под клеммы / ZK / запас |  |  | 49 |  | 144−95=49; R4 впритык; R5 запас 1M
НЕ в бюджете DIN AT62 (вне щита / не модуль)
Позиция в щите | Кол-во | DIN 1 шт | Итого модулей | Где | Комментарий
WB-LED | — | 0 | 0 | у карниза | у карниза, не DIN; сила 24В с ARV на R5
MWAC / M1W2×2 / MSW / ONOKOM×2 | — | 0 | 0 | поле → BUSHUB | RS-485+24В → BUSHUB · 9 лучей
UTP / PoE / камеры / NSPanel | — | 0 | 0 | внешний IT | Коммутатор не в AT62
Клеммы L + ZK N/PE | — | ~ | из 49 | R1/R6 + ZK13 | Считаются в свободные 49M / держатели
Сценарий: вынести WB-блок во 2-й щит (если захотите разгрузить AT62)
Позиция в щите | Кол-во | DIN 1 шт | Итого модулей | Где | Комментарий
Активных в ABB без WB-блока | — | — | 56 | ABB | 95 − (MORNSUN4+UPS2+WB76+MR9+CU2+MDM9+BUSHUB2+ARV5) ≈ 56 в ABB без WB-блока
Свободно в ABB | — | — | 88 | ABB | 144−56=88 свободно в ABB, если WB+ARV во 2-й щит
Модулей во щите автоматики | — | — | 39 | 2-й щит | WB-блок + ARV; + запас по вкусу
ВАЖНО
144 = DIN-рейки AT62. Слаботочка/UTP/камеры в 144 не входят.
Автоматы УКРУПНЕНЫ: несколько кабелей на один 1P (роз.жилые×12, свет.сан×6, …). Не 61 автомат.
УЗО ×7 (не ×6). УЗО 2P = 2 модуля (не 4).
WB-LED не в щите (24В с ARV). BUSHUB ×1. MR = MR6C×3 + MR6CU×1 (#2 ESB); MDM×3. CU#1 на полке. ARV 5M на R5.
УЗМ не стоит в силовой цепи ВН→ВА50; только сухой контакт в катушку ESB.
Текущий план: WB+ARV в том же AT62 — влезает (~95 активных + 49 свободно).

## Карта реле и диммеров
Каналы MR/MDM · FREE только MR6C#2 +2ch (занято 48·53·27·28; был №50→MDM). CU#1 снят. Детали — также лист «Освободилось» в цепочках.
№ / нагрузка | Тип | Модуль | Канал | Автомат | Группа УЗО
50 — Основной свет кухня | диммер | MDM3#2 | ch1 | B10 кух.дим | B Кухня (УЗО1)
51 — Левый свет кухни | диммер | MDM3#2 | ch2 | B10 кух.дим | B Кухня (УЗО1)
52 — Правый свет кухни | диммер | MDM3#2 | ch3 | B10 кух.дим | B Кухня (УЗО1)
56 — Вытяжка кухня | реле | MR6C#1 | — | B10 вытяж.к | B Кухня (УЗО1)
48 — Бра кухня | реле | MR6C#2 | — | B10 кух.реле | B Кухня (УЗО1)
53 — Подсветка кухни | реле | MR6C#2 | — | B10 кух.реле | B Кухня (УЗО1)
61 — Свет ванна | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
62 — Зеркало ванна | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
64 — Вытяжка ванна | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
69 — Зеркало туалет | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
71 — Свет туалет | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
72 — Вытяжка туалет | реле | MR6C#3 | — | B10 свет.сан | C Санузлы (УЗО2)
5 — Сушилка | реле | MR6C#1 | — | B16 сушилка | E Стирка (УЗО3)
30 — Основная люстра | диммер | MDM3#1 | ch1 | B10 люстра | D Жилые (УЗО4)
31 — Точки у люстры | диммер | MDM3#1 | ch2 | B10 точки | D Жилые (УЗО4)
37 — Свет лоджия | диммер | MDM3#1 | ch3 | B10 лодж+карн | D Жилые (УЗО4)
68 — Свет коридор | диммер | MDM3#3 | ch1 | B10 коридор | D Жилые (УЗО4)
29 — Бра левая кровать | диммер | MDM3#3 | ch2 | B10 бра | D Жилые (УЗО4)
32 — Бра правая кровать | диммер | MDM3#3 | ch3 | B10 бра | D Жилые (УЗО4)
27 — Лента шкаф/кладовая | реле | MR6C#2 | — | B10 кладовая | D Жилые (УЗО4)
28 — Свет кладовая | реле | MR6C#2 | — | B10 кладовая | D Жилые (УЗО4)
1 — ТП коридор | реле | MR6C#1 | — | B16 ТП К+Т | F Полы (УЗО5)
3 — ТП туалет | реле | MR6C#1 | — | B16 ТП К+Т | F Полы (УЗО5)
4 — ТП ванна | реле | MR6C#1 | — | B16 ТП В+Кух | F Полы (УЗО5)
15 — ТП кухня | реле | MR6C#1 | — | B16 ТП В+Кух | F Полы (УЗО5)
— MR6CU#2 катушка ESB | реле | MR6CU#2 | 1 ch | — | отъезд
★ FREE · MR6C#2 каналы | реле запас | MR6C#2 | +2 свободно | ← ушёл №50 | занято 48·53·27·28

## Легенда
Поле | Значение
Автоматы | Укрупнение: несколько силовых кабелей могут сидеть на одном 1P (см. цепочки). Не правило «кабель=автомат».
144 модуля | Только DIN в корпусе AT62. UTP/RS-485/камеры/NSPanel вне счёта.
Группа УЗО | Кабель после своего группового УЗО; N у каждого УЗО свой (не общая N).
Неотключаемая | УЗО6/7 мимо ESB (холод/кондей/сервер/WB/D6).
Карнизы сила | №34/38/100 = B10 постоянно; упр. Modbus №39/49/U-CR → BUSHUB.
RS-485 / BUSHUB | Один BUSHUB на полевую звезду; MR/MDM на внутренней шине WB7.
Бюджет | Лист «Щит ABB 144 модулей»: ~95 активных, запас ~49 — влезает без 2-го щита.
№ 100+ | Добавленные позиции (дыры исходного списка).
MDM×3 | #1:30/31/37 · #2:50/51/52 · #3:68/29/32 · купить #3
FREE / жёлтый | MR6C#2 +2ch (карта + «Освободилось»); не на DIN-лице
MR6CU | ×1 только #2 катушка ESB
В щит заходит | 9 лучей Modbus: 2×ONOKOM + MSW + M1W2×2 + MWAC + 3 карниза; + DI мастер/дверь.
Вне щита · коммутатор | Выключатели, Eth, PoE, камеры, планшеты → IT-коммутатор.
Modbus правила | Кабель 2×2×0,5 и кратко U-MST.
ONOKOM | 2 шлюза в кондеях → BUSHUB; MSW только климат. https://onokom.ru/