## Сводка
Раскладка щита ABB AT62 (144 модуля) + Wiren Board
Дата | 2026-08-13
Щит | ABB AT62, 6 рядов × 24 модуля = 144
Принцип | R1 клеммы+BUSHUB; R2 ввод+ESB+УЗО1-5; R3 кусты автоматов УЗО1…5; R4 УЗО6/7+IT+WB; R5 реле/диммеры; R6 клеммы низ
Ввод | ВН-102 → ВА50 → развилка: УЗО6/7 всегда ‖ ESB63 → УЗО1…5; УЗМ только в катушку ESB
Оценка модулей | ~95 активных DIN + клеммы R1/R6; в 144 влезает (R4 впритык, R5 запас 1M)
M1W2 | вне щита у датчиков · RS-485+24В на шину BUSHUB (не на край рейки щита)
Важно | Не дублировать два «главных» автомата 50А и 63А без ролей
Важно | В BOM нет кросс N/PE и гребенок — заложить 8–12 модулей
Уточнения | Холодильник B10; WB D10; кондей B16; люк свой B16; сервер+IT B16 (№26/105)
FREE | MR6CU#1 на полке; FREE: MR6C#2 +2ch; DIN ≈95 / ARV 5M на R5 / запас R5 1M

## Ряды щита 1-6
Ряд | Зона | Состав (слева направо) | ≈ модулей | Примечание
1 | R1↑ клеммы | Клеммы №25+ · 10мм² · UTP/PoE клеммы→внешний коммутатор IT (не в щите) · BUSHUB 2M + порты той же шины Modbus (MWAC/M1W2×2/MSW/ONOKOM×2/карнизы) | 24 | Коммутатора в AT62 нет; A/B+24В = разводка одной шины BUSHUB
2 | R2 ввод+отъезд | ВН-102 → ВА50 → ESB63-20N+EH04 + C2 → УЗО1…5; УЗМ-50Ц рядом (только катушка) | 24 | УЗМ НЕ в силе ВН→ВА50; один ESB на быт; без OT63
3 | R3 сила по УЗО | Кусты: УЗО1×9 ¦ УЗО2×3 ¦ УЗО3×2 ¦ УЗО4×8 ¦ УЗО5×2 | 24 | Гребенки короткие по кусту; питание с УЗО1–5 на R2
4 | R4 IT + WB | УЗО6+холод/кондей/люк/сервер ¦ УЗО7+D10 ¦ MORNSUN ¦ UPS ¦ WB7 ¦ MR6C#1 | 24 | Неоткл. мимо ESB; D6 не здесь — на R5 у ARV; куст УЗО6×4
5 | R5 реле/диммеры | MR6C×2 (#2#3) · MR6CU×1 (#2) · MDM3×3 · D6+ARV 5M · запас 1M | 24 | CU#1 на полке; MDM#1=30/31/37 · #2=50/51/52 · #3=68/29/32; CU#2=ESB; D6 ПУГВ с УЗО7
6 | R6↓ клеммы | Клеммы №1–24 NLPE · 6/10 мм² · добор | 24 | Кабели снизу

## УЗО группы
УЗО № | Назначение | Тип | Что после УЗО | Примечание
1 | Кухня | УЗО-03 2P 63А 30мА A | Плита B32, духовка/ПММ/измельчитель/розетки B16, свет/вытяжка/карниз B10
2 | Санузлы | УЗО-03 2P 63А 30мА A | Бойлер B32, розетки B16 (ванна/туалет), свет/зеркала/вытяжки B10
3 | Стирка | УЗО-03 2P 63А 30мА A | Стиралка B16, сушилка B16 | Сушилка отдельно от ТП
4 | Жилые | УЗО-03 2P 63А 30мА A | Розетки комнаты/коридора/лоджии/кладовой B16; свет/бра B10; диммеры B10
5 | Тёплые полы | УЗО-03 2P 63А 30мА A | ТП коридор/туалет/ванна/кухня — по B16 на контур
6 | IT / неотключаемые | УЗО-03 2P 63А 30мА A | Холодильник B10, кондей B16, люк B16 №101, сервер+IT B16 (№26/105) | Мимо ESB · живут при отъезде и при УЗМ→катушка ESB
7 | Автоматика / спец | УЗО-03 2P 63А 30мА A | WirenBoard D10, D6 на БП лент, опц. C2 | Мимо ESB · питание катушки ESB с этой ветки (D10/WB)
Отъезд | ESB63 после ВА50 перед УЗО1…5 | ABB ESB63-20N-06 | Катушка: C2→УЗМ→MR6CU#2 | Статус EH04→DI; ручной O на ESB

## Автоматы наличие
Позиция | Артикул | Кол-во | Роль | Куда
УЗМ-50Ц | Meander | 1 | Сухой контакт в катушку ESB (гасит только быт) | R2
ABB ESB63-20N-06 | 1SAE351111R0620 | 1 | Отъезд быта (УЗО1…5) | R2 после ВА50
ВА-103 2P 50А C | 12294DEK | 1 | Вводной (замена) | R2 — один главный
ВН-102 2P 63А | 17007DEK | 1 | Разъединитель | R2 самый первый
ВА-103 2P 63А C | 12295DEK | 1 | Как рубильник / альтернатива | Не дублировать с 50А без роли
ABB EH04-11N | 1SAE901901R1011 | 1 | Статус ESB → DI WB | Клип слева на ESB
УЗО-03 2P 63А 30мА A | 14265DEK | 7 | Групповые УЗО | R2 (УЗО1–5) + R4 (УЗО6–7)
ВА-103 1P 32А B | 12212DEK | 2 | Плита, проточный | После УЗО кухня/санузлы
ВА-103 1P 16А B | 12209DEK | 28 | Склад: 28 шт. В щите позиций B16 меньше (укрупнение) — см. цепочки | Ряды 2–4
ВА-103 1P 10А B | 12207DEK | 18 | Склад: 18 шт. В щите позиций B10 по кустам — см. цепочки | Ряды 3–4
ВА-103 1P 10А D | 12335DEK | 1 | WirenBoard + UPS | R4 · D10 WB+UPS
ВА-103 1P 6А D | 12333DEK | 4 | В щите нужен 1× D6 на №35; остальные — складской запас | R4
ВА-103 1P 2А C | 12265DEK | 1 | Автомат катушки ESB | R2 · L(УЗО7)→C2→УЗМ→WB→A1
— докупить —
ABB ESB63-20N-06 | 1SAE351111R0620 | 1 | КУПИТЬ | вместо МК-103 на отъезд
ABB EH04-11N | 1SAE901901R1011 | 1 | КУПИТЬ | статус в WB

## Привязка линий
Линия | Автомат | УЗО группа | Управление | Примечание
Плита | B32 | Кухня | —
Духовка | B16 | Кухня | —
Посудомойка | B16 | Кухня | —
Измельчитель | B10 | Кухня | — | или B16 по кабелю
Вытяжка кухня | B10 | Кухня | реле MR
Розетки кухни (каждая отдельно) | B16 | Кухня | —
Основной свет кухня | B10 кух.дим | Кухня | MDM3 #2 ch1 | диммер (зафиксировано; был реле)
Левый/правый свет кухни №51/52 | B10 кух.дим | Кухня | MDM3 #2 ch2/ch3 | диммер
Питание карниза кухня | B10 | Кухня | упр. на шине BUSHUB; сила постоянно B10 | добавленная линия
Проточный водонагреватель | B32 | Санузлы | —
Розетка ванна | B16 | Санузлы | —
Розетка туалет | B16 | Санузлы | —
Розетка люк туалет | B16 люк | IT/неоткл | — | мимо ESB · УЗО6 · свой автомат, не с 26·105
Свет/зеркало/вытяжка ванна и туалет | B10 | Санузлы | реле MR | по кабелю
Стиралка | B16 | Стирка | —
Сушилка | B16 | Стирка | реле MR | НЕ на ТП
Розетки жилые (каждая) | B16 | Жилые | —
Люстра центр | B10 | Жилые | MDM3 #1 ch1 | диммер · основной свет комнаты
Точки у люстры | B10 | Жилые | MDM3 #1 ch2 | диммер · дополнительный свет комнаты
Бра кровати L/R | B10 | Жилые | MDM3 #3 ch2/ch3 | диммер MDM3#3 (MR6CU#1 снят из щита)
Свет коридор | B10 | Жилые | MDM3 #3 ch1 | диммер
Свет кладовая №28 + лента шкафа №27 | B10 | Жилые | реле MR | Оба с B10→MR6C#2; лента: 230В→локальный БП→лента
ТП ×4 контура | B16×2 | Тёплые полы | реле MR | К+Т на одном B16; В+Кух на втором (не 4 автомата)
Холодильник | B10 | IT/неоткл | неотключаемая | мимо ESB (УЗО6)
Кондиционер | B16 | IT/неоткл | упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) | мимо ESB (УЗО6)
Розетки сервер | B16 | IT/неоткл | неотключаемая | мимо ESB (УЗО6)
Роутер / коммутатор | B16 сервер+IT | IT/неоткл | неотключаемая | №105 на общем B16 сервер+IT (не отдельный B10)
WirenBoard + UPS | D10 | Автоматика | — | мимо ESB (УЗО7); отсюда катушка ESB
БП Arlight лента карниза | D6 | Автоматика | не Modbus · D6 → Arlight → WB-LED | сила ленты; карниз-мотор упр. отдельно на BUSHUB
БП ленты шкафа (локальный) | с №27 (B10) | Жилые / УЗО4 | после реле | Малый БП 24В у шкафа; D6 из запаса НЕ нужен под это
Свет лоджия №37 | B10 лодж+карн | Жилые | MDM3 #1 ch3 | диммер

## Wiren Board
Кол-во | Модуль | ≈ DIN | Назначение | Ссылка
1 | Wiren Board 7 | 6 | Контроллер | https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/
1 | WB-UPS v3 | 2 | ИБП контроллера с D10 (на лице 2M) | https://wirenboard.com/ru/contents/product/wb-ups-v3
1 | WB-LED | 2 | Вне щита · у карниза с Arlight (D6) | https://wirenboard.com/ru/product/WB-LED/
3 | WB-MDM3 | 3 | Диммеры 9/9: #1=30/31/37 · #2=50/51/52 · #3=68/29/32 (купить ×1) | https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/
1 | WB-BUSHUB | 2 | R1 · шина на MWAC+M1W2×2+MSW+ONOKOM×2+карнизы | https://wirenboard.com/ru/product/bushub/
3 | WB-MR6C v3 | 3 | 18 реле + 21 вход | https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v3/
1 | WB-MR6CU | 2 | только #2 катушка ESB; #1 снят из щита | https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6CU/
1 | WB-MWAC | 0 | Вне щита · на шину BUSHUB | https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/
2 | WB-M1W2 | 0 | Вне щита · на шину BUSHUB | https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2-v1/
1 | MORNSUN LI60-20B24PR2 | 4 | БП 24В шина/модули
1 | Arlight ARV-DR100-24 | 5 | DIN R5 с D6 (230В); полевой №35 = 24В к WB-LED у карниза | 031087
1 | ABB AT62 | 144 | Корпус щита
Карта каналов
Модуль | Каналы | Назначение
MDM3 #1 | ch1 / ch2 / ch3 | №30 люстра / №31 точки / №37 лоджия
MDM3 #2 | ch1 / ch2 / ch3 | №50 осн.кухня / №51 L / №52 R · N→УЗО1
MDM3 #3 | ch1 / ch2 / ch3 | №68 коридор / №29 бра L / №32 бра R · N→УЗО4 · КУПИТЬ
MR6C #1 | 6 реле | ТП×4 + сушилка + вытяжка кухня
MR6C #2 | 4/6 · FREE×2 | занято 48·53·27·28; свободно +2 (←№50→MDM); см. «Освободилось»
MR6C #3 | 6 реле | Ванна/туалет: свет, зеркала, вытяжки
MR6CU #1 | — | СНЯТ ИЗ ЩИТА (бра 29/32 → MDM3#3)
MR6CU #2 | 6 реле | Катушка ESB63 (единственный MR6CU в щите)
WB-LED | лента | Карниз комната
MWAC | протечки | на шине BUSHUB · люк/санузел
M1W2 ×2 | 1-Wire | на шине BUSHUB · 1-Wire к датчикам пола
1 | WB-MSW v.4 | 0 | Вне щита · на шину BUSHUB · кондеи ONOKOM | https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v4/
— | Мастер-выкл. Cat6 | 0 | DI свободный канал MR6C v3 → сценарий WB7 → реле MR6CU#2 (катушка ESB) | SELV / сухой контакт; не в разрыв A1 по UTP

## Бюджет 144
Позиция | DIN | Ряд | Комментарий
ВН-102 2P | 2 | R2
УЗМ-50Ц | 3 | R2
ВА 2P 50А | 2 | R2
ESB63-20N + EH04 | 4 | R2 | EH04 ~0.5–1M, заложено 1
C2 катушка | 1 | R2 | 12265DEK
УЗО ×7 | 14 | R2+R4 | УЗО1–5 на R2; УЗО6–7 на R4 у своих автоматов
Автоматы 1P укрупн. (30) | 30 | R3–R5 | R3: 9+3+2+8+2=24; R4: УЗО6×4 + D10; D6 на R5; всего 30
MORNSUN 24В | 4 | R4
UPS v3 | 2 | R4
WB7 | 6 | R4
MR6C×3 | 9 | R4+R5
MR6CU×1 | 2 | R5 | только #2 ESB; #1 на полке
MDM3×3 | 9 | R5 | было ×2=6; +3M под #3
BUSHUB | 2 | R1 | справа
ARV-DR100-24 | 5 | R5 | с D6; WB-LED у карниза
ИТОГО активных DIN устройств | 95 |  | 2+3+2+4+1+14+30+4+2+6+9+2+9+2+5=95
Лимит AT62 | 144 |  | 6×24
Свободно (клеммы+запас) | 49 |  | 144−95=49; R4 впритык; R5 запас 1M

## Докупить и риски
Приоритет | Что | Зачем
КУПИТЬ | ABB ESB63-20N-06 (1SAE351111R0620) | Отъезд быта вместо МК-103
КУПИТЬ | ABB EH04-11N (1SAE901901R1011) | Статус ESB в Wiren Board
Есть | ВА-103 1P C2 12265DEK | Автомат катушки — не покупать
Есть | УЗМ-50Ц | Сухой контакт в катушку ESB
Не брать | OT63F3 / OA1G10 | Ручной off = рычаг O на ESB
Не брать | Второй контактор / МК на отъезд | Одна отключаемая ветка = один ESB
Высокий | Кросс N/PE, гребенки, маркеры | В BOM щита заложить
Высокий | Приводы кранов к MWAC + DS18B20 к M1W2 | Полевая автоматика
Средний | Карнизы Modbus-моторы | Сила B10 постоянно; упр. через BUSHUB
Инфо | УЗМ гасит только быт | Холод/кондей при плохом U остаются — осознанно
Риск | B10 лодж+карн объединён | Лучше разделить запасом
Решено | №27 лента шкафа | B10→MR6C#2→локальный БП у шкафа; D6 не нужен
Инфо | D6 лента на УЗО7 мимо ESB | При отъезде лента жива; чтобы гасла — D6 за ESB (УЗО4/отдельный)
OK | Места в AT62 хватает | ~91M устройств + клеммы; запас ~2M на R5 (после MDM#3) + пустоты
Обновлено | №101 люк → УЗО6 неоткл. | По запросу «неотключаемая»
Инфо | Неразмеченные кабели | См. лист Слаботочка + Покрытие 1-72 в tsepochki xlsx
Риск | Много RS-485 на BUSHUB | При необходимости 2-й BUSHUB в запас R5
OK | Мастер-выкл. на DI MR6C v3 | Через WB7; hard off = рычаг O на ESB
OK | Шина BUSHUB | MWAC · M1W2×2 · MSW · ONOKOM×2 · карнизы 39/49/U-CR упр. — все на шину; исправлено в схеме/таблицах
OK | Раскладка R3/R4 | Автоматы переложены кустами по УЗО — удобные короткие гребенки
OK | Полный аудит документации | Сводка/бюджет/УЗО-листы синхронизированы с кустами R3/R4; УЗМ не в силовой цепочке
КУПИТЬ поле | Малый БП 24В для ленты шкафа | У шкафа на выходе №27 после реле; 24В под длину ленты
OK | Диммеры 9/9 | 30/31/37 + 50/51/52 + 68/29/32
MUST | См. лист «Докупить» в shit_tsepochki…xlsx | MDM3×1 · ZK144B×2 · PE≥4 · L≈65 · L6–10×2 · гребёнки · ПУГВ · ESB+EH04 если нет
MUST | ZK144B ×2 | N УЗО4 верх + N УЗО1 всё
MUST | Клеммы L 2.5 ≈60 | фазы низ+верх
MUST | Клеммы L 6–10 ×2 | плита + №58
MUST | Гребенки L коротких | кусты УЗО на R3/R4
OK | shit_ABB_144_kabeli «Щит ABB 144»: переписан — было 163/−19 (устарело); сейчас ≈95 DIN / запас 49 (ARV на R5, 30×1P)
OK | Повторный полный аудит: раскладка/WB/бюджет ↔ цепочки ↔ HTML OK; правка кабельного DIN-учёта в kabeli
КУПИТЬ | WB-MDM3 ×1 (#3) | N-развод + №50/29/32 диммер; #2=кухня 50·51·52; #3=68·29·32
OK | MDM×3 зафиксировано | Кухня мягкая; бра на MDM#3; MR6CU#1 снят из щита
СНЯТ | MR6CU#1 | Удалён из щита; остаётся CU#2 ESB; FREE каналы: MR6C#2 +2
OK | MR6CU только ×1 | #2 ESB; бюджет ≈95 DIN; R5 запас 1M; ARV 5M
FREE | MR6C#2 +2ch | занято 48·53·27·28; не на лице щита — таблицы / HTML блок «Свободные каналы»
Исправлено | Бюджет 30×1P + ARV 5M ≈95 | Люк = свой B16; D6 на R5 через ПУГВ с УЗО7