## Докупить
Докупить · красивый ряд: VPR-2.5-GY + VPR-2.5-BU · аудит 2026-08-15
Лицо DIN R1/R6: один корпус DKC VPR-2.5-GY (серая L) и VPR-2.5-BU (синяя лок.N). VPRTT и QUATTRO из 1581 не ставить на рейки. Автоматы = DEKraft ВА-103 → гребёнки DEKraft pin. N-группы = ABB ZK (не кросс/КБР).
Приоритет | Что | Лучше купить | Альтернатива | Кол-во | Зачем | Куда | Почему так | Не брать
1 · MUST | Синие N DIN (перемычки) | DKC VPR-2.5-BU | — (QUATTRO не на рейку) | 16 | лок.N→ПУГВ→ZK · нужно 14; своих BU нет; QUATTRO×8 в коробку | R6×4 + R1×10 | тот же корпус, что GY; 14 в ряд + 2 запас; QUATTRO не мешать | серые GY; Wago/Phoenix вперемешку; JXB
1 · MUST | Торцы синих отдельно | DKC D-VPR-2.5 | D-VPR-2.5 (если берёте 2-точки) | 0 | не нужны: GY и BU один корпус, торцы общие D-VPR-2.5 | края рядов | тот же ряд, что клеммы | торцы от другой серии
1 · MUST | Клеммник N | ABB ZK144B (1SPE007715F9705) | нет хорошей в ZK-линейке — только ещё ZK144B | 2 | N УЗО4↑ + N УЗО1 ↓↑ | ZK13 | однотипно с уже имеющимся ZK144/113/82 | КБР / кросс / JXB вместо ZK
1 · MUST | Гребёнки L на автоматы | DEKraft pin 1P под ВА-103 + заглушки | IEK/EKF pin 1P только если шаг совпал с ВА-103 (проверить) | комплект | кусты: УЗО1≈9 · УЗО2≈3 · УЗО3≈2 · УЗО4≈8 · УЗО5≈2 + УЗО6/7 | R3/R4 | автоматы у вас ВА-103 — родная гребёнка | перемычки VPR; одна длинная через разные УЗО
1 · MUST | НШВИ на ПУГВ (комплект) | НШВИ 2.5-8 ×250 · 6.0-12 ×100 · 10-12 ×50 · 1.5-8 ×50 · 0.75×50 | те же сечения других брендов (КВТ / DKC / IEK) | 1 набор | все концы ПУГВ в VPR/ZK/автомат/УЗО | весь щит | лист «НШВИ ПУГВ»; НКИ из 1581 не замена | голый ПУГВ; НКИ кольцо в push-in
1 · MUST | WB-MDM3 #3 | Wiren Board WB-MDM3 | — | 1 | #3 = 68·29·32 (УЗО4); иначе N-микс | R5 | как #1 и #2 | чужой диммер 230В
1 · MUST* | Контактор отъезда | ABB ESB63-20N-06 (1SAE351111R0620) | — (схема заточена под ESB) | 1 | рвёт быт УЗО1…5 | R2 | *если ещё нет | второй МК-103 вместо ESB
1 · MUST* | Доп.контакт ESB | ABB EH04-11N (1SAE901901R1011) | — | 1 | статус NO → DI MR6C | клип слева на ESB · R2 | *если ещё нет | не справа от ESB
2 · REC | Маркеры кабелей/клемм 1–49 | DKC маркеры под VPR / кабель 1–49 | любые термоусадка/бирки 1–49 | набор | в счёте есть 50–100 (JXB) | R6/R1 + кабели | добить низ №1–24 и верх частично
2 · ЕСТЬ / проверить | БП ленты Arlight | ARV-DR100-24 031087 · 100Вт 24В DIN | др. 24В DIN под ленту | 1 | D6→ARV→WB-LED 2M (R5) · №35→ленте | R5 · ARV 4M + WB-LED 2M | если есть — ставить сюда; ≠MORNSUN ≠БП№27 | питать ленту от MORNSUN
1 · MUST
1 · MUST | Торцы к серым | DKC D-VPR-2.5 | — | 20 | края рядов VPR-2.5 (GY+BU стыкуются); у толстых и дырки №35 | R6 + R1 | тот же ряд, что VPR-2.5-GY | торцы другой серии
Правило однотипности
Зона | Держать серию | Запрет смешения
DIN лицо L/N/PE 2.5 | L = VPR-2.5-GY · N = VPR-2.5-BU · VPRTT/QUATTRO не на R1/R6 | не смешивать Wago+Phoenix+ЗНИ на одном ряду
N-группы по УЗО | ABB ZK …B | не заменять кроссом/КБР/JXB
PE основной | ABB ZK206G / ZK175G + VPR PE добор | PE DIN только хвост −2
Автоматы + гребёнки | DEKraft ВА-103 + гребёнка DEKraft pin 1P | не питать разные УЗО одной гребёнкой
Синие перемычки
Корзина сейчас (лучший набор)
0) VPR-2.5-GY ×50 (лицо L; есть ≈14; VPRTT в коробку) 1) VPR-2.5-BU ×16 (лок.N; QUATTRO в коробку) 1a) D-VPR-2.5 ×20 (торцы общие GY+BU) 2) ABB ZK144B ×2 3) DEKraft гребёнки pin 1P под ВА-103: отрезки ~9+8+3+2+2 R3 + УЗО6×4 R4; D10 короткая на R4; D6 на R5 — ПУГВ с УЗО7 (не гребёнка) + заглушки 4) WB-MDM3 ×1 5) ESB63-20N-06 + EH04-11N — если ещё нет 6) НШВИ: 2.5×250 · 6×100 · 10×50 · 1.5×50 · 0.75×50 (+ кримпер НШВИ)

## НШВИ ПУГВ
НШВИ на ПУГВ · как заходит + расчёт концов
ПУГВ — многопроволочная жила → в зажим (VPR / ZK / автомат / УЗО) только через НШВИ. НКИ(н) кольцевые из счёта 1581 (×100) — НЕ для push-in/винта DIN: это под винт-шпильку. Полевой ВВГнг монолит в VPR/ZK — без НШВИ (только зачистка).
Как ПУГВ заходит в НШВИ и в клемму
1. Зачистить ПУГВ на длину гильзы НШВИ (обычно 8–12 мм; смотри маркировку 2.5-8 / 2.5-10 / 6-12).
2. Все проволочки ровно в металлическую гильзу НШВИ — ни одна снаружи, изоляция провода упирается в юбку НШВИ.
3. Обжать квадратным/трапецеидальным кримпером под НШВИ (не плоскогубцы, не «под винт»).
4. Вставить обжатый наконечник в зажим: VPR push-in до щелчка / винт ZK·автомата·УЗО затянуть на гильзу.
5. Один конец ПУГВ = один НШВИ. Два провода в один зажим — только НШВИ(2) двойной (у нас не планируем).
Схема куска
Поле (монолит) → [VPR/ZK] ←НШВИ— ПУГВ —НШВИ→ [автомат / УЗО / ZK / MDM] N-перемычка: поле N → [синяя VPR] ←НШВИ— ПУГВ 2.5 —НШВИ→ [ZK N своего УЗО] Гребёнка: УЗО L —НШВИ— ПУГВ 6 —НШВИ→ вход гребёнки; штыри гребёнки в автоматы без НШВИ
Расчёт концов (1 конец = 1 шт НШВИ)
Участок | Жил ПУГВ | Сечение | Концов | Тип НШВИ (лучше) | Альтернатива | Примечание
L 2.5 прямые · клемма↔автомат | 32 | 2.5 | 64 | НШВИ 2.5-8 (или 2.5-10) | НШвИ 2.5 / КВТ | 32 линии ×2
L 2.5 через MDM · авт→Lin + Ox→клемма | 18 | 2.5 | 36 | НШВИ 2.5-8 | 2.5-10 | 9 линий ×2 жилы ×2
L 2.5 через MR · авт→MR + MR→клемма | 32 | 2.5 | 64 | НШВИ 2.5-8 | 2.5-10 | 16 линий ×2 жилы ×2
N перемычки чужая высота | 14 | 2.5 | 28 | НШВИ 2.5-8 синие юбки опц. | 2.5-10 | 14×2 → синие VPR + ZK
N MDM×3 с ZK своего УЗО | 3 | 2.5 | 6 | НШВИ 2.5-8 | — | 1 жила на модуль
N электроники MR/WB → УЗО7 | 4 | 2.5 | 8 | НШВИ 2.5-8 | 1.5 если тонкий ПУГВ | оценка
L №7/#58 толстые | 2 | 10 | 4 | НШВИ 10.0-12 | НШВИ 6 если ПУГВ 6 | клемма L 6–10 ↔ автомат
N выхода УЗО → ZK 25мм² | 7 | 6 | 14 | НШВИ 6.0-12 | 10.0 если ПУГВ 10 | 7 УЗО ×2
L УЗО → гребёнка куста | 7 | 6 | 14 | НШВИ 6.0-12 | — | не путать с перемычками VPR
Магистрали ВА50·ESB·УЗО L+N | 16 | 6 | 32 | НШВИ 6.0-12 | 10 на коротких жирных | быт + УЗО6/7
PE магистраль между ZK | 3 | 10 | 6 | НШВИ 10.0-12 Ж/З | 6.0 | 25мм² вход ZK
Катушка ESB (C2·УЗМ·MR·A1/A2) | 4 | 1.5 | 8 | НШВИ 1.5-8 | 1.0-8 | ПУГВ 1–1.5
EH04 → DI | 2 | 0.75 | 4 | НШВИ 0.75-8 | 1.0-8 | тонкий сигнальный
Итого концов / купить упаковками
Сечение | Концов (расчёт) | +15% и запас | Купить упаковку | Лучше | Альтернатива | Цвет юбки
2.5 | 206 | 246 | 250 шт (5×50) | НШВИ 2.5-8 КВТ/ДКС | НШВИ 2.5-10 | серые + синие ~40
6.0 | 64 | 83 | 100 шт (2×50) | НШВИ 6.0-12 | 6.0-10 | красные/синие
10.0 | 10 | 21 | 50 шт | НШВИ 10.0-12 | 10.0-15 | L + PE Ж/З
1.5 | 8 | 19 | 50 шт | НШВИ 1.5-8 | 1.0-8 | катушка
0.75 | 4 | 14 | 50 шт (или с 1.0) | НШВИ 0.75-8 | 1.0-8 | DI
Важно
В счёте 1581: НКИ(н) 10-6 ×100 — кольцо под винт. На VPR/ZK/ВА-103 не сажать. Оставить на болтовые выводы или не использовать.
Кримпер обязателен: матрица квадрат/трапеция «под НШВИ». Обжим «звёздочкой» пассатижами — брак.
Длина штыря: для DKC VPR обычно 8–10 мм (2.5-8 / 2.5-10). Для винтовых ВА-103/УЗО — 10–12 мм удобнее.
Не сувать голый ПУГВ в push-in: распушит жилы, плохой контакт, риск КЗ.

## Место ZK в AT62
Влезут ли ZK в AT62? · 4 зоны держателей ZK13 (лимит ~214 мм каждая)
AT62 = 2 колонки × 6 рядов × 12M. N/PE-самозажимы сажают на держатели ZK13 (кат. AT/U: полезная ширина 214 мм/держатель). Обычно 4 угла: низ-лево, низ-право, верх-лево, верх-право. Габариты: ZK82=49 · ZK113=65 · ZK144=82 · ZK175=98 · ZK206=115 мм.
Зона | Блок | Ширина мм | Сумма зоны | Лимит ZK13 | Запас мм | Вердикт
Зона ↓A (низ лев/PE) | ZK206G #1 PE↓ | 115 | 213 | 214 | 1 | ВЛЕЗЕТ
| ZK175G PE добор ↓↑ | 98
Зона ↓B (низ N) | ZK144B УЗО4↓ | 82 | 213 | 214 | 1 | ВЛЕЗЕТ
| ZK144B УЗО1 ↓↑ (купить) | 82
| ZK82B УЗО5 | 49
Зона ↑A (верх PE+N2) | ZK206G #2 PE↑ | 115 | 210 | 214 | 4 | ВЛЕЗЕТ
| ZK113B УЗО2 | 65
| PE-докуп / N УЗО7 мелкие | 30
Зона ↑B (верх N) | ZK144B УЗО4↑ (купить) | 82 | 180 | 214 | 34 | ВЛЕЗЕТ
| ZK82B УЗО3 | 49
| ZK82B УЗО6 ↓↑ | 49
ИТОГ
Все запланированные ZK N/PE | ДА — при раскладке по 4 зонам как в таблице
Лимит одной зоны | 214 мм (держатель ZK13). Суммы зон: 213 / 213 / 210 / 180 мм
Запас в зонах | ↓A 1мм · ↓B 1мм · ↑A 4мм · ↑B 34мм — впритык, без хаоса
Фабричные N/PE из AT62 | Снять/не ставить вместе с нашими — иначе 4 зоны переполнятся
Лишний ZK113B #2 | Не вешать обязательно; запас на полке
PE DIN (VPR×7 есть) / N УЗО7 + ARV | В ↑A (есть ~4–34 мм) или на DIN R1
Фазные L (~59 шт) | НЕ в ZK13 · на DIN R1/R6 (клеммы 2.5). Места на лице R1+R6 хватает, если N/PE на держателях
Гребенки L | На рядах автоматов R3/R4 — не конкурируют с ZK
BUSHUB + UTP | На DIN R1 (отдельно от ZK N/PE)
Если не влезает по факту | AT62K / доп. DIN для клемм; или вынести часть N на DIN-рейку переходником
Ширины справочно (каталог ABB)
ZK82B | 49 мм | ≈2.7 DIN-мод
ZK113B | 65 мм | ≈3.6 DIN-мод
ZK144B | 82 мм | ≈4.6 DIN-мод
ZK175G | 98 мм | ≈5.4 DIN-мод
ZK206G | 115 мм | ≈6.4 DIN-мод

## Низ R6 · 1-12¦13-24
Низ AT62 (R6): кабели №1–12 → левая колонка · №13–24 → правая · что ставить на каждый
Принцип: геометрию входа зеркалим только ФАЗНЫМИ клеммами L на DIN R6 (12¦12). N и PE — НЕ по лево/право, а по УЗО / общей PE (смешивать N разных УЗО нельзя). Жила N/PE от кабеля уходит коротким ходом в свой ZK-блок.
Модели L (ЕСТЬ · счёт 1581 ДКС): обычные — VPRTT-2.5-GY / VPR-2.5-QUATTRO-GY / VPR-2.5-GY; плита №7 — винтовая L 6–10 мм² из счёта. N-перемычки чужой высоты — синие VPR-2.5-BU (добить ×6). N/PE силовые — ZK* на ZK13 (купить ZK144B×2).
№ | Сторона R6 | Позиция DIN L | Нагрузка | УЗО | Автомат | Клемма L (модель) | Артикул-ориентир | N блок | N слот | PE блок | PE слот
1 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #1 (из 12) | Тёплый пол коридор | УЗО5 | B16 ТП К+Т | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK82B N УЗО5 (есть) | N-слот 1/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 1/20
2 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #2 (из 12) | Розетка коридор | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 1/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 2/20
3 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #3 (из 12) | Тёплый пол туалет | УЗО5 | B16 ТП К+Т | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK82B N УЗО5 (есть) | N-слот 2/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 3/20
4 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #4 (из 12) | Тёплый пол ванна | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK82B N УЗО5 (есть) | N-слот 3/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 4/20
5 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #5 (из 12) | Сушилка | УЗО3 | B16 сушилка | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | лок.N R6→ПУГВ↑→ZK82B УЗО3 · зона ↑B | N-слот 1/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 5/20
6 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #6 (из 12) | Стиралка | УЗО3 | B16 стиралка | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | лок.N R6→ПУГВ↑→ZK82B УЗО3 · зона ↑B | N-слот 2/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 6/20
7 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #7 (из 12) | Плита | УЗО1 | B32 плита | L 6–10 мм² DIN (фаза) | Phoenix UT 10 / Wago 2010 / аналог 10мм² | ZK144B N УЗО1 (купить #2) | N-слот ↓1 (из 14↓+↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 7/20
8 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #8 (из 12) | Духовка | УЗО1 | B16 духовка | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО1 (купить #2) | N-слот ↓2 (из 14↓+↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 8/20
9 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #9 (из 12) | Посудомойка | УЗО1 | B16 ПММ | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО1 (купить #2) | N-слот ↓3 (из 14↓+↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 9/20
10 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #10 (из 12) | Измельчитель | УЗО1 | B10 измельч. | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО1 (купить #2) | N-слот ↓4 (из 14↓+↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 10/20
11 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #11 (из 12) | Холодильник | УЗО6 | B10 холод. | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | лок.N R6→ПУГВ↑→ZK82B УЗО6 · зона ↑B | N-слот ↓1 (общий ↓↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 11/20
12 | ЛЕВО · кол.1 | лево DIN #12 (из 12) | Розетка диван | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 2/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 12/20
13 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #1 (из 12) · каб.№13 | Розетка под тумбой | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 3/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 13/20
14 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #2 (из 12) · каб.№14 | Розетка под ТВ (комната) | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 4/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 14/20
15 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #3 (из 12) · каб.№15 | Тёплый пол кухня | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK82B N УЗО5 (есть) | N-слот 4/8 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 15/20
16 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #4 (из 12) · каб.№16 | Розетка под ТВ (зона 2) | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 5/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 16/20
17 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #5 (из 12) · каб.№17 | Розетка под столом | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 6/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 17/20
18 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #6 (из 12) · каб.№18 | Кондиционер · внешний блок (один) | УЗО6 | B16 кондей | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | лок.N R6→ПУГВ↑→ZK82B УЗО6 · зона ↑B | N-слот ↓2 (общий ↓↑) | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 18/20
19 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #7 (из 12) · каб.№19 | Розетка лоджия верх | УЗО4 | B16 лоджия | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 7/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 19/20
20 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #8 (из 12) · каб.№20 | Розетка лоджия низ | УЗО4 | B16 лоджия | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 8/14 | ZK206G#1 PE↓ (есть) | PE-слот 20/20
21 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #9 (из 12) · каб.№21 | Розетка правая кровать | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 9/14 | ZK175G PE добор↓ (есть) | PE-слот ↓1/4
22 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #10 (из 12) · каб.№22 | Розетка левая кровать | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 10/14 | ZK175G PE добор↓ (есть) | PE-слот ↓2/4
23 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #11 (из 12) · каб.№23 | Розетка угол левый | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 11/14 | ZK175G PE добор↓ (есть) | PE-слот ↓3/4
24 | ПРАВО · кол.2 | право DIN #12 (из 12) · каб.№24 | Розетка кладовая низ | УЗО4 | B16 роз.жилые | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | Phoenix UT 2,5 / Wago 2002-1201 / ЗНИ-2.5 | ZK144B N УЗО4↓ (есть) | N-слот 12/14 | ZK175G PE добор↓ (есть) | PE-слот ↓4/4
Как лучше физически на низу
1) На лице R6: ровно 24 фазные клеммы L в порядке кабелей — №1…12 слева, №13…24 справа. Подпись маркером = № кабеля.
2) Зона ↓A (держатель ZK13 слева): ZK206G#1 PE на кабели 1–20 + 4 слота ZK175G на 21–24. PE общая, не делить по УЗО.
3) Зона ↓B (держатель ZK13 справа/центр-низ): N-блоки по УЗО — ZK144B УЗО4↓ (12 жил, есть), ZK144B УЗО1 (купить, 4 низа), ZK82B УЗО5, ZK82B УЗО3, край ZK82B УЗО6.
4) От клеммы L → ПУГВ вверх на свой автомат (или на гребёнку куста). N и PE от кабеля → сразу в свой ZK, без «общей нулевой» между УЗО.
5) №7 плита: единственная толстая на низу — клемма L 6–10 рядом с №7 слева; N плиты в 25мм² вход ZK144B УЗО1; PE в 25мм² вход ZK206G.
6) Не ставить фабричные N/PE AT62 вместе с ZK — иначе ↓A/↓B не влезут (см. «Место ZK»).
7) Альтернатива «ещё чище по геометрии»: купить 2-й PE-блок на правый низ только для 13–24 — необязательно, при ваших ZK хватает схемы выше (жилы 13–24 дотягивают до ↓A).
Сводка моделей на низ (купка)
Что | Кол-во низ | Комментарий
L 2.5 DIN серая feed-through | 23 шт | все низ кроме плиты (+запас сверху отдельно)
L 6–10 DIN серая | 1 шт на низу | только №7 плита (№58 — наверху)
ZK206G PE | 1 шт уже есть | PE↓ слоты 1–20
ZK175G PE | 1 шт уже есть | 4 слота↓ на №21–24 (+13↑ верх)
ZK144B N | 1 есть (УЗО4↓) + 1 купить (УЗО1) | N нельзя мешать между УЗО
ZK82B N | из 4 имеющихся | УЗО5 + УЗО3 + часть УЗО6
Маркеры №1–24 | набор | на L-клеммы и на ZK-слоты

## Кабель N PE
Каждый силовой кабель → N (по УЗО) + PE · проверка поштучно · см. также «Монтаж на кабель»
Силовых: 59 · PE слоты: ZK206G×2+ZK175G=57 + докуп PE×2 · Issues: 0 · OK · 14 шт: лок.N→ПУГВ→ZK (лист «N перемычка ПУГВ»).
№ | Ввод | УЗО | Автомат | Нагрузка | L (фаза) | N блок | N зажим | PE блок | PE зажим | Шинка/гребёнка L | Статус
1 | снизу | УЗО5 | B16 ТП К+Т | №1 Тёплый пол коридор | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B УЗО5 (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 1 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | OK
2 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №2 Розетка коридор | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 2 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
3 | снизу | УЗО5 | B16 ТП К+Т | №3 Тёплый пол туалет | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B УЗО5 (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 3 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | OK
4 | снизу | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | №4 Тёплый пол ванна | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B УЗО5 (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 4 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | OK
5 | снизу | УЗО3 | B16 сушилка | №5 Сушилка | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK82B УЗО3 · зона ↑B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 5 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО3 (гребёнка L) | OK
6 | снизу | УЗО3 | B16 стиралка | №6 Стиралка | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK82B УЗО3 · зона ↑B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 6 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО3 (гребёнка L) | OK
7 | снизу | УЗО1 | B32 плита | №7 Плита | L клемма 6–10 мм² → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | 25мм² | ZK206G#1 / слот 7 | 25мм² | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·толстый
8 | снизу | УЗО1 | B16 духовка | №8 Духовка | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 8 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
9 | снизу | УЗО1 | B16 ПММ | №9 Посудомойка | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 9 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
10 | снизу | УЗО1 | B10 измельч. | №10 Измельчитель | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 10 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
11 | снизу | УЗО6 | B10 холод. | №11 Холодильник | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK82B УЗО6 · зона ↑B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 11 | 4мм² (2.5 кабель) | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | OK
12 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №12 Розетка диван | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 12 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
13 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №13 Розетка под тумбой | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 13 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
14 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №14 Розетка под ТВ (комната) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 14 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
15 | снизу | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | №15 Тёплый пол кухня | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B УЗО5 (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 15 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | OK
16 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №16 Розетка под ТВ (зона 2) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 16 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
17 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №17 Розетка под столом | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 17 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
18 | снизу | УЗО6 | B16 кондей | №18 Кондиционер · внешний блок (один) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK82B УЗО6 · зона ↑B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 18 | 4мм² (2.5 кабель) | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | OK
19 | снизу | УЗО4 | B16 лоджия | №19 Розетка лоджия верх | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 19 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
20 | снизу | УЗО4 | B16 лоджия | №20 Розетка лоджия низ | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#1 / слот 20 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
21 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №21 Розетка правая кровать | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↓1 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
22 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №22 Розетка левая кровать | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↓2 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
23 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №23 Розетка угол левый | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↓3 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
24 | снизу | УЗО4 | B16 роз.жилые | №24 Розетка кладовая низ | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (есть ×1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↓4 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK
26 | сверху | УЗО6 | B16 сервер+IT | №26 Розетка верх кладовая / сервер | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 1 | 4мм² (2.5 кабель) | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | OK
27 | сверху | УЗО4 | B10 кладовая | №27 Лента шкаф/кладовая (230В → локальный БП 24В у шкафа) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 2 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
28 | сверху | УЗО4 | B10 кладовая | №28 Свет кладовая | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 3 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
29 | сверху | УЗО4 | B10 бра | №29 Бра левая кровать | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 4 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
30 | сверху | УЗО4 | B10 люстра | №30 Основная люстра | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 5 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
31 | сверху | УЗО4 | B10 точки | №31 Точки у люстры | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 6 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
32 | сверху | УЗО4 | B10 бра | №32 Бра правая кровать | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 7 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
34 | сверху | УЗО4 | B10 лодж+карн | №34 Питание карниза комната | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 8 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
35 | сверху | УЗО7 | D6 → ARV | №35 Лента карниза · 24В от ARV (D6→ARV в щите) | не 230В L DIN · +24В с ARV → №35 | 0В ARV → №35 (не слот ZK N 230В) | 24В / SELV | PE ZK если 3-жильный / иначе — | 4мм² (2.5 кабель) | ПУГВ УЗО7 (R4) → D6 на R5 · №35=24В наружу · не гребёнка через ряды | OK·24В фидер
37 | сверху | УЗО4 | B10 лодж+карн | №37 Свет лоджия (диммер) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 10 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
38 | сверху | УЗО4 | B10 лодж+карн | №38 Питание карниза лоджия | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 11 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
41 | сверху | УЗО4 | B16 роз.жилые | №41 Питание розетка стол | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 12 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
43 | сверху | УЗО4 | B16 роз.жилые | №43 Розетка ТВ комната | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 13 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
47 | сверху | УЗО1 | B16 роз.кух | №47 Розетка ТВ кухня | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 14 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
48 | сверху | УЗО1 | B10 кух.реле | №48 Бра кухня | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 15 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
50 | сверху | УЗО1 | B10 кух.дим | №50 Основной свет кухня (диммер) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 16 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
51 | сверху | УЗО1 | B10 кух.дим | №51 Левый свет кухни (диммер) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 17 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
52 | сверху | УЗО1 | B10 кух.дим | №52 Правый свет кухни (диммер) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 18 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
53 | сверху | УЗО1 | B10 кух.реле | №53 Подсветка кухни | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 19 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
54 | сверху | УЗО1 | B16 роз.кух | №54 Левая розетка кухни | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK206G#2 / слот 20 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
55 | сверху | УЗО1 | B16 роз.кух | №55 Правая розетка кухни | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑1 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
56 | сверху | УЗО1 | B10 вытяж.к | №56 Вытяжка кухня | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑2 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
58 | сверху | УЗО2 | B32 проточный | №58 Проточный водонагреватель | L клемма 6–10 мм² → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 25мм² | ZK175G / слот ↑3 | 25мм² | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK·толстый
61 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №61 Свет ванна | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑4 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
62 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №62 Зеркало ванна | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑5 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
63 | сверху | УЗО2 | B16 роз.сан | №63 Розетка ванна | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑6 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
64 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №64 Вытяжка ванна | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑7 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
68 | сверху | УЗО4 | B10 коридор | №68 Свет коридор | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK144B (купить #1) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑8 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | OK·докуп блок
69 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №69 Зеркало туалет | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑9 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
70 | сверху | УЗО2 | B16 роз.сан | №70 Розетка туалет | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑10 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
71 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №71 Свет туалет | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑11 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
72 | сверху | УЗО2 | B10 свет.сан | №72 Вытяжка туалет | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK113B (есть) | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑12 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | OK
100 | сверху | УЗО1 | B10 карниз.к | №100 Питание карниза кухня | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | лок.N→ПУГВ→ZK144B УЗО1 · зона ↓B | 4мм² (2.5 кабель) | ZK175G / слот ↑13 | 4мм² (2.5 кабель) | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | OK·докуп блок
101 | сверху | УЗО6 | B16 люк | №101 Розетка люк туалет (неоткл.) | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | PE-докуп клемма #1 | 4мм² (2.5 кабель) | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | MUST PE клемма
105 | сверху | УЗО6 | B16 сервер+IT | №105 Роутер/коммутатор | L клемма 2.5 → ПУГВ → автомат | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | 4мм² (2.5 кабель) | PE-докуп клемма #2 | 4мм² (2.5 кабель) | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | MUST PE клемма
ЗАНЯТОСТЬ БЛОКОВ
Блок | Тип | Кабелей | Ёмкость 4мм | Статус
ZK206G#1 | PE↓ | 20 | 20 | OK 20/20
ZK175G | PE ↓добор+↑добор | 17 | 17 | 17/17 OK
ZK206G#2 | PE↑ | 20 | 20 | OK 20/20
PE-докуп | PE↑ хвост | 2 | 4 | MUST купить ≥4
N-U1 ZK144B buy | N УЗО1 | 14 | 14 | 14/14 · купить
N-U4↓ ZK144B have | N УЗО4↓ | 12 | 14 | 12/14 · есть
N-U4↑ ZK144B buy | N УЗО4↑ | 12 | 14 | 12/14 · купить
N-U2 ZK113B | N УЗО2 | 9 | 11 | 9/11
N-U3 ZK82B | N УЗО3 | 2 | 8 | 2/8
N-U5 ZK82B | N УЗО5 | 4 | 8 | 4/8
N-U6 ZK82B | N УЗО6 | 5 | 8 | 5/8
N-U7 | N УЗО7 | 1 | 8 | 1/8
ПРАВИЛА
N разных УЗО не перемыкать между собой.
Питание каждого N-блока: выход N своего УЗО → зажим 25мм² этого ZK (ПУГВ 6–10).
PE общая: магистраль PE щита → 25мм² на ZK206G; низ и верх связать ПУГВ 10–16.
№7 и №58: N и PE предпочтительно в 25мм²; L только в силовую клемму 6–10.
Слаботочка (UTP/RS-485) — не на силовые N/PE ZK; BUSHUB отдельно.
СЛАБОТОЧКА (не силовые N/PE ZK)
25 | Выключатель кладовая | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
33 | Бывший кабель кондея / резерв | клеммы RESERVE
36 | Управление лентой карниза | к WB-LED у Arlight
39 | Упр. карниза лоджия | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
40 | Ethernet стол | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
42 | Планшет управления | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
44 | Ethernet ТВ | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
45 | Выключатель комната | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
46 | Ethernet кухня | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
49 | Упр. карниза кухня | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
57 | Выключатель кухня | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
59 | Датчик темп/влажн. коридор | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
60 | Камера | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
65 | Выключатель ванной | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
66 | Планшет коридор | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
67 | Выключатель туалета | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
U-PE | Заземление туалет | общая PE шина / ZK PE
U-TP1 | Датчик темп. полов кухня+ванна | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-TP2 | Датчик темп. туалет+коридор | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-AC1 | Кондиционер упр. кухня | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-AC2 | Кондиционер упр. комната | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-DOOR | Открытие двери (геркон/замок) | DI MR6C → WB7
U-DOM | Домофон → Beward B102S | B102S + коммутатор (IT)
U-FIB | Интернет оптоволокно | роутер (IT / №105)
U-IN | Вводной силовой | общая PE шина / ZK PE
U-CR | Упр. карнизом комната | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-CAM | Камера у двери | клеммы UTP → внешний коммутатор (не ZK N/PE)
U-LK | Кабель контроллера протечки в люке | BUSHUB A/B+24В (не ZK N/PE)
U-MST | Мастер-выключатель (UTP Cat6) | DI MR6C v3 → WB7 → MR6CU#2 → катушка ESB

## Монтаж на кабель
Монтаж на каждый силовой кабель · L / N / PE / перемычка · 59 шт
Один лист для монтажа. L → DIN клемма → ПУГВ → автомат. N: сразу в ZK своего УЗО ИЛИ лок.N→ПУГВ→ZK (14 шт, жёлтый). PE → ZK PE своей стороны. Не смешивать N разных УЗО.
№ | Ввод | Нагрузка | УЗО | Автомат | Тип/WB | Клемма L (модель) | Артикул L | N монтаж | N перемычка? | Лок. N-клемма | PE блок / слот | Гребёнка L | Примечание
1 | снизу | Тёплый пол коридор | УЗО5 | B16 ТП К+Т | реле · MR6C#1 ch1 | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B УЗО5 (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 1 | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #1 (из 12)
2 | снизу | Розетка коридор | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 2 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #2 (из 12)
3 | снизу | Тёплый пол туалет | УЗО5 | B16 ТП К+Т | реле · MR6C#1 ch2 | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B УЗО5 (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 3 | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #3 (из 12)
4 | снизу | Тёплый пол ванна | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | реле · MR6C#1 ch3 | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B УЗО5 (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 4 | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #4 (из 12)
5 | снизу | Сушилка | УЗО3 | B16 сушилка | реле · MR6C#1 ch5 | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↑ ПУГВ 2.5 → ZK82B УЗО3 · зона ↑B | ДА · чужая высота | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ZK206G#1 / слот 5 | R3 куст УЗО3 (гребёнка L) | ZK УЗО3 наверху; R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #5 (из 12)
6 | снизу | Стиралка | УЗО3 | B16 стиралка | сила · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↑ ПУГВ 2.5 → ZK82B УЗО3 · зона ↑B | ДА · чужая высота | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ZK206G#1 / слот 6 | R3 куст УЗО3 (гребёнка L) | ZK УЗО3 наверху; R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #6 (из 12)
7 | снизу | Плита | УЗО1 | B32 плита | сила · — | L 6–10 мм² DIN (UT 10 / Wago 2010) | DKC/винт L 6–10 · счёт 1581 | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 7 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #7 (из 12); N толстый → зажим 25 мм² ZK
8 | снизу | Духовка | УЗО1 | B16 духовка | сила · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 8 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #8 (из 12)
9 | снизу | Посудомойка | УЗО1 | B16 ПММ | сила · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 9 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #9 (из 12)
10 | снизу | Измельчитель | УЗО1 | B10 измельч. | сила · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #2) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 10 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #10 (из 12)
11 | снизу | Холодильник | УЗО6 | B10 холод. | неоткл. · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↑ ПУГВ 2.5 → ZK82B УЗО6 · зона ↑B | ДА · чужая высота | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ZK206G#1 / слот 11 | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | общий N УЗО6 наверху; R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #11 (из 12)
12 | снизу | Розетка диван | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 12 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ЛЕВО · кол.1: лево DIN #12 (из 12)
13 | снизу | Розетка под тумбой | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 13 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #1 (из 12) · каб.№13
14 | снизу | Розетка под ТВ (комната) | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 14 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #2 (из 12) · каб.№14
15 | снизу | Тёплый пол кухня | УЗО5 | B16 ТП В+Кух | реле · MR6C#1 ch4 | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B УЗО5 (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 15 | R3 куст УЗО5 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #3 (из 12) · каб.№15
16 | снизу | Розетка под ТВ (зона 2) | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 16 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #4 (из 12) · каб.№16
17 | снизу | Розетка под столом | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 17 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #5 (из 12) · каб.№17
18 | снизу | Кондиционер · внешний блок (один) | УЗО6 | B16 кондей | неоткл. · сила 1×; упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↑ ПУГВ 2.5 → ZK82B УЗО6 · зона ↑B | ДА · чужая высота | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ZK206G#1 / слот 18 | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | общий N УЗО6 наверху; R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #6 (из 12) · каб.№18
19 | снизу | Розетка лоджия верх | УЗО4 | B16 лоджия | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 19 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #7 (из 12) · каб.№19
20 | снизу | Розетка лоджия низ | УЗО4 | B16 лоджия | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#1 / слот 20 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #8 (из 12) · каб.№20
21 | снизу | Розетка правая кровать | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↓1 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #9 (из 12) · каб.№21
22 | снизу | Розетка левая кровать | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↓2 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #10 (из 12) · каб.№22
23 | снизу | Розетка угол левый | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↓3 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #11 (из 12) · каб.№23
24 | снизу | Розетка кладовая низ | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN (фаза, серая) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (есть ×1) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↓4 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | R6 ПРАВО · кол.2: право DIN #12 (из 12) · каб.№24
26 | сверху | Розетка верх кладовая / сервер | УЗО6 | B16 сервер+IT | неоткл. · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 1 | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | —
27 | сверху | Лента шкаф/кладовая (230В → локальный БП 24В у шкафа) | УЗО4 | B10 кладовая | реле · MR6C#2 ch3 · 230В→БП→лента | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 2 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
28 | сверху | Свет кладовая | УЗО4 | B10 кладовая | реле · MR6C#2 ch4 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 3 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
29 | сверху | Бра левая кровать (диммер) | УЗО4 | B10 бра | диммер · MDM3#3 ch2 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 4 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
30 | сверху | Основная люстра | УЗО4 | B10 люстра | диммер · MDM3#1 ch1 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 5 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
31 | сверху | Точки у люстры | УЗО4 | B10 точки | диммер · MDM3#1 ch2 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 6 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
32 | сверху | Бра правая кровать (диммер) | УЗО4 | B10 бра | диммер · MDM3#3 ch3 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 7 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
34 | сверху | Питание карниза комната | УЗО4 | B10 лодж+карн | карниз Modbus · сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 8 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
35 | сверху | №35 Лента карниза · WB-LED в щите (D6→ARV→WB-LED R5) | УЗО7 | D6 → ARV | R5: D6→ARV→WB-LED → №35 | не L 230В DIN · +24/0 с WB-LED (R5) | выход WB-LED → №35 | 0В (не ZK N 230В) | нет · 24В | — | PE кабеля №35 → PE ZK (если жила есть) / иначе без | ПУГВ с УЗО7 (R4) → D6 на R5 · не гребёнка через ряды | В щите R5: УЗО7→D6→ARV→WB-LED 2M (+24/0 + RS-485 WB7). Полевой №35: 24В от WB-LED → лента. Не 230В на R1.
37 | сверху | Свет лоджия (диммер) | УЗО4 | B10 лодж+карн | диммер · MDM3#1 ch3 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 10 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
38 | сверху | Питание карниза лоджия | УЗО4 | B10 лодж+карн | карниз Modbus · сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 11 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
41 | сверху | Питание розетка стол | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 12 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
43 | сверху | Розетка ТВ комната | УЗО4 | B16 роз.жилые | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK206G#2 / слот 13 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
47 | сверху | Розетка ТВ кухня | УЗО1 | B16 роз.кух | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 14 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
48 | сверху | Бра кухня | УЗО1 | B10 кух.реле | реле · MR6C#2 ch1 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 15 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
50 | сверху | Основной свет кухня (диммер) | УЗО1 | B10 кух.дим | диммер · MDM3#2 ch1 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 16 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
51 | сверху | Левый свет кухни (диммер) | УЗО1 | B10 кух.дим | диммер · MDM3#2 ch2 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 17 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
52 | сверху | Правый свет кухни (диммер) | УЗО1 | B10 кух.дим | диммер · MDM3#2 ch3 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 18 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
53 | сверху | Подсветка кухни | УЗО1 | B10 кух.реле | реле · MR6C#2 ch2 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 19 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
54 | сверху | Левая розетка кухни | УЗО1 | B16 роз.кух | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK206G#2 / слот 20 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
55 | сверху | Правая розетка кухни | УЗО1 | B16 роз.кух | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK175G / слот ↑1 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
56 | сверху | Вытяжка кухня | УЗО1 | B10 вытяж.к | реле · MR6C#1 ch6 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK175G / слот ↑2 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
58 | сверху | Проточный водонагреватель | УЗО2 | B32 проточный | сила · — | L 6–10 мм² DIN (UT 10 / Wago 2010) | DKC/винт L 6–10 · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑3 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | N толстый → зажим 25 мм² ZK
61 | сверху | Свет ванна | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch1 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑4 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
62 | сверху | Зеркало ванна | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch2 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑5 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
63 | сверху | Розетка ванна | УЗО2 | B16 роз.сан | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑6 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
64 | сверху | Вытяжка ванна | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch3 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑7 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
68 | сверху | Свет коридор | УЗО4 | B10 коридор | диммер · MDM3#3 ch1 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK144B (купить #1) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑8 | R3 куст УЗО4 (гребёнка L) | —
69 | сверху | Зеркало туалет | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch4 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑9 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
70 | сверху | Розетка туалет | УЗО2 | B16 роз.сан | розетка · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑10 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
71 | сверху | Свет туалет | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch5 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑11 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
72 | сверху | Вытяжка туалет | УЗО2 | B10 свет.сан | реле · MR6C#3 ch6 | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK113B (есть) | нет · сразу в ZK | — | ZK175G / слот ↑12 | R3 куст УЗО2 (гребёнка L) | —
100 | сверху | Питание карниза кухня | УЗО1 | B10 карниз.к | карниз Modbus · сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | лок. N-клемма 2.5 → ↓ ПУГВ 2.5 → ZK144B УЗО1 · зона ↓B | ДА · чужая высота | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ZK175G / слот ↑13 | R3 куст УЗО1 (гребёнка L) | общий N УЗО1 внизу
101 | сверху | Розетка люк туалет (неоткл.) | УЗО6 | B16 люк | неоткл. · мимо ESB · люк туалет | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | PE-докуп клемма #1 | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | —
105 | сверху | Роутер/коммутатор | УЗО6 | B16 сервер+IT | неоткл. · — | L 2.5 мм² DIN R1↑ (серая feed-through) | DKC VPRTT/VPR-2.5-GY · счёт 1581 | ZK82B (есть) · общий ↓↑ | нет · сразу в ZK | — | PE-докуп клемма #2 | R4 куст УЗО6 (гребёнка L) | —
Легенда заливки
оранжевый | вход снизу №1–24
голубой | вход сверху №25+
жёлтый | N перемычка лок.N→ПУГВ→ZK (14 шт)
красный | толстый L 6–10 (№7 плита, №58 проточный)
Сводка клемм по этому листу
L 2.5 DIN | 57 | все сила кроме №7 и №58
L 6–10 DIN | 2 | №7 + №58
N сразу в ZK | 45 | без локальной N-клеммы
N лок. клемма 2.5 + ПУГВ | 14 | лист «N перемычка ПУГВ»
PE в ZK (слот на кабель) | 59 | докуп PE≥4 к 57 слотам

## N перемычка ПУГВ
Локальная N-клемма → ПУГВ → ZK · только «чужая высота» (14 шт)
Полевой кабель N НЕ тащить через щит. Сажаем N в клемму у входа (низ=R6 / верх=R1), дальше ПУГВ 1×2.5 к ZK своего УЗО. PE по-прежнему сразу в ZK PE своей стороны. L — DIN как раньше. Остальные кабели: N сразу в ZK на своей высоте (без этой клеммы).
№ | Ввод | Нагрузка | УЗО | Локальная N-клемма | ПУГВ | ZK назначения | Зачем
5 | снизу | Сушилка | УЗО3 | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ↑ ПУГВ 2.5 | ZK82B УЗО3 · зона ↑B | ZK УЗО3 наверху
6 | снизу | Стиралка | УЗО3 | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ↑ ПУГВ 2.5 | ZK82B УЗО3 · зона ↑B | ZK УЗО3 наверху
11 | снизу | Холодильник | УЗО6 | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ↑ ПУГВ 2.5 | ZK82B УЗО6 · зона ↑B | общий N УЗО6 наверху
18 | снизу | Кондей | УЗО6 | N DIN у R6 · VPR-2.5-BU | ↑ ПУГВ 2.5 | ZK82B УЗО6 · зона ↑B | общий N УЗО6 наверху
47 | сверху | Розетка ТВ кухня | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
48 | сверху | Бра кухня | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
50 | сверху | Основной свет кухня | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
51 | сверху | Левый свет кухни | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
52 | сверху | Правый свет кухни | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
53 | сверху | Подсветка кухни | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
54 | сверху | Левая розетка кухни | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
55 | сверху | Правая розетка кухни | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
56 | сверху | Вытяжка кухня | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
100 | сверху | Питание карниза кухня | УЗО1 | N DIN у R1 · VPR-2.5-BU | ↓ ПУГВ 2.5 | ZK144B УЗО1 · зона ↓B | общий N УЗО1 внизу
Итого: 4 снизу↑ + 10 сверху↓ = 14 локальных N. Клемма: DKC VPR-2.5-BU (тот же корпус, что GY). QUATTRO из 1581 не на рейку. +14 ПУГВ 2.5 синий → ZK.
Не путать
· УЗО4↓ / УЗО5↓ / низ УЗО1 (№7–10): N сразу в нижний ZK — клемма-перемычка НЕ нужна. · УЗО4↑ / УЗО2↑: N сразу в верхний ZK. · MDM N-отводы — отдельные ПУГВ от ZK, не из этого списка 14.

## Полная цепочка
№ | Нагрузка | Ввод | Клеммы | ПУГВ | Автомат | После автомата | УЗО | ESB? | Сила от ввода | Потребитель | Статус | Замечание
1 | №1 Тёплый пол коридор | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 ТП К+Т | MR6C#1 ch1 → кабель | УЗО5 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО5 63А 30мА → B16 ТП К+Т | потребитель на конце кабеля | OK
2 | №2 Розетка коридор | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
3 | №3 Тёплый пол туалет | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 ТП К+Т | MR6C#1 ch2 → кабель | УЗО5 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО5 63А 30мА → B16 ТП К+Т | потребитель на конце кабеля | OK
4 | №4 Тёплый пол ванна | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 ТП В+Кух | MR6C#1 ch3 → кабель | УЗО5 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО5 63А 30мА → B16 ТП В+Кух | потребитель на конце кабеля | OK
5 | №5 Сушилка | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 сушилка | MR6C#1 ch5 → кабель | УЗО3 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО3 63А 30мА → B16 сушилка | потребитель на конце кабеля | OK
6 | №6 Стиралка | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 стиралка | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО3 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО3 63А 30мА → B16 стиралка | потребитель на конце кабеля | OK
7 | №7 Плита | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B32 плита | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B32 плита | потребитель на конце кабеля | OK | Толстый кабель → клеммы 6/10 мм² на R6.
8 | №8 Духовка | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 духовка | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B16 духовка | потребитель на конце кабеля | OK
9 | №9 Посудомойка | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 ПММ | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B16 ПММ | потребитель на конце кабеля | OK
10 | №10 Измельчитель | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B10 измельч. | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 измельч. | потребитель на конце кабеля | OK
11 | №11 Холодильник | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B10 холод. | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО6 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО6 63А 30мА → B10 холод. | потребитель на конце кабеля | OK
12 | №12 Розетка диван | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
13 | №13 Розетка под тумбой | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
14 | №14 Розетка под ТВ (комната) | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
15 | №15 Тёплый пол кухня | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 ТП В+Кух | MR6C#1 ch4 → кабель | УЗО5 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО5 63А 30мА → B16 ТП В+Кух | потребитель на конце кабеля | OK
16 | №16 Розетка под ТВ (зона 2) | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
17 | №17 Розетка под столом | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
18 | №18 Кондиционер · внешний блок (один) | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 кондей | напрямую сила; упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) | УЗО6 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО6 63А 30мА → B16 кондей | потребитель на конце кабеля | OK | Сила 1× внешний блок. упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) (MSW на BUSHUB), не силовой 2-й кабель.
19 | №19 Розетка лоджия верх | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 лоджия | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 лоджия | потребитель на конце кабеля | OK
20 | №20 Розетка лоджия низ | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 лоджия | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 лоджия | потребитель на конце кабеля | OK
21 | №21 Розетка правая кровать | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
22 | №22 Розетка левая кровать | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
23 | №23 Розетка угол левый | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
24 | №24 Розетка кладовая низ | снизу | R6↓ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
26 | №26 Розетка верх кладовая / сервер | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 сервер+IT | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО6 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО6 63А 30мА → B16 сервер+IT | потребитель на конце кабеля | OK
27 | №27 Лента шкаф/кладовая (230В → локальный БП 24В у шкафа) | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кладовая | MR6C#2 ch3 → №27 230В → локальный БП 24В у шкафа → лента | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 кладовая | лента подсветки шкафа/кладовой | OK | Решение: сила только B10 кладовая → MR6C#2 → №27 → БП у шкафа → лента. D6 НЕ использовать (D6 = карнизная лента УЗО7).
28 | №28 Свет кладовая | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кладовая | MR6C#2 ch4 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 кладовая | потребитель на конце кабеля | OK
29 | №29 Бра левая кровать (диммер) | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 бра | MDM3#3 ch2 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 бра | потребитель на конце кабеля | OK
30 | №30 Основная люстра | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 люстра | MDM3#1 ch1 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 люстра | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
31 | №31 Точки у люстры | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 точки | MDM3#1 ch2 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 точки | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
32 | №32 Бра правая кровать (диммер) | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 бра | MDM3#3 ch3 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 бра | потребитель на конце кабеля | OK
34 | №34 Питание карниза комната | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 лодж+карн | постоянно с автомата (без реле); упр. Modbus отдельно | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 лодж+карн | потребитель на конце кабеля | OK·внимание | После B10 лодж+карн: ветка постоянно (без реле). Свет лоджии №37 — через MDM3#1 ch3 с того же автомата (не MR6CU#1).
35 | №35 Лента карниза · WB-LED в щите (D6→ARV→WB-LED R5) | сверху | WB-LED выход 24В (не L DIN 230В) | в щите: D6→ARV→WB-LED · поле: №35 | D6 → ARV | D6→ПУГВ→ARV 230В; ARV→WB-LED (R5) → кабель №35 → лента | УЗО7 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО7 63А 30мА → D6 →лента | лента у карниза (WB-LED в щите) | OK·внимание | В щите R5: УЗО7→D6→ARV→WB-LED 2M (+24/0 + RS-485 WB7). Полевой №35: 24В от WB-LED → лента. Не 230В на R1.
37 | №37 Свет лоджия | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 лодж+карн | MDM3#1 ch3 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 лодж+карн | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
38 | №38 Питание карниза лоджия | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 лодж+карн | постоянно с автомата (без реле); упр. Modbus отдельно | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 лодж+карн | потребитель на конце кабеля | OK·внимание | После B10 лодж+карн: ветка постоянно (без реле), как №34.
41 | №41 Питание розетка стол | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
43 | №43 Розетка ТВ комната | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.жилые | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B16 роз.жилые | потребитель на конце кабеля | OK
47 | №47 Розетка ТВ кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.кух | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B16 роз.кух | потребитель на конце кабеля | OK
48 | №48 Бра кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кух.реле | MR6C#2 ch1 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 кух.реле | потребитель на конце кабеля | OK
50 | №50 Основной свет кухня (диммер) | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кух.дим | MDM3#2 ch1 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 кух.дим | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер MDM3#2 ch1 · один B10 кух.дим на №50·51·52. №48·53 — отдельный B10 кух.реле (MR6C#2).
51 | №51 Левый свет кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кух.дим | MDM3#2 ch2 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 кух.дим | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
52 | №52 Правый свет кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кух.дим | MDM3#2 ch3 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 кух.дим | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
53 | №53 Подсветка кухни | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 кух.реле | MR6C#2 ch2 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 кух.реле | потребитель на конце кабеля | OK
54 | №54 Левая розетка кухни | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.кух | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B16 роз.кух | потребитель на конце кабеля | OK
55 | №55 Правая розетка кухни | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.кух | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B16 роз.кух | потребитель на конце кабеля | OK
56 | №56 Вытяжка кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 вытяж.к | MR6C#1 ch6 → кабель | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 вытяж.к | потребитель на конце кабеля | OK
58 | №58 Проточный водонагреватель | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B32 проточный | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B32 проточный | потребитель на конце кабеля | OK | Толстый кабель → клеммы 10 мм² на R1.
61 | №61 Свет ванна | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch1 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
62 | №62 Зеркало ванна | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch2 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
63 | №63 Розетка ванна | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.сан | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B16 роз.сан | потребитель на конце кабеля | OK
64 | №64 Вытяжка ванна | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch3 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
68 | №68 Свет коридор | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 коридор | MDM3#3 ch1 → кабель | УЗО4 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО4 63А 30мА → B10 коридор | потребитель на конце кабеля | OK | Диммер по ТЗ: коридор·лоджия·комната осн/доп·кухня L/R
69 | №69 Зеркало туалет | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch4 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
70 | №70 Розетка туалет | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 роз.сан | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B16 роз.сан | потребитель на конце кабеля | OK
71 | №71 Свет туалет | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch5 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
72 | №72 Вытяжка туалет | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 свет.сан | MR6C#3 ch6 → кабель | УЗО2 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО2 63А 30мА → B10 свет.сан | потребитель на конце кабеля | OK
100 | №100 Питание карниза кухня | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B10 карниз.к | постоянно с автомата (без реле); упр. Modbus отдельно | УЗО1 63А 30мА | через ESB63 (отключаемый быт) | ВН-102 → ВА50 → через ESB63 → УЗО1 63А 30мА → B10 карниз.к | потребитель на конце кабеля | OK | Сила постоянно с B10 карниз.к; упр. №49 → BUSHUB.
101 | №101 Розетка люк туалет (неоткл.) | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 люк | напрямую на кабель | УЗО6 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО6 63А 30мА → B16 люк | потребитель на конце кабеля | OK | Неоткл. на B16 люк (УЗО6), осознанно.
105 | №105 Роутер/коммутатор | сверху | R1↑ | ПУГВ внутри щита | B16 сервер+IT | напрямую на кабель (параллель если несколько №) | УЗО6 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО6 63А 30мА → B16 сервер+IT | потребитель на конце кабеля | OK
D10 | MORNSUN→UPS→WB7; 230В на MR6C×3 | щит | щит | ПУГВ внутри щита | D10 WB | D10 → MORNSUN → UPS → WB7; 230В на MR6C в щите | УЗО7 63А 30мА | мимо ESB (всегда) | ВН-102 → ВА50 → мимо ESB → УЗО7 63А 30мА → D10 WB | потребитель на конце кабеля | OK
— СЛАБОТОЧКА / НЕ СИЛА —
25 | Выключатель кладовая | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | входы MR / NSPanel Wi‑Fi | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → входы MR / NSPanel Wi‑Fi | Выключатель кладовая | SOFT | не сила
33 | Бывший кабель кондея / резерв | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | клеммы RESERVE | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → клеммы RESERVE | Бывший кабель кондея / резерв | SOFT | сила кондея = №18
36 | Управление лентой карниза | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | опц. WB-LED R5 или WB7 | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → опц. WB-LED R5 или WB7 | Управление лентой карниза | SOFT | сила ленты №35
39 | Упр. карниза лоджия | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | Упр. карниза лоджия | SOFT | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
40 | Ethernet стол | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор / клеммы UTP | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор / клеммы UTP | Ethernet стол | SOFT
42 | Планшет управления | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Планшет управления | SOFT
44 | Ethernet ТВ | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Ethernet ТВ | SOFT
45 | Выключатель комната | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | NSPanel / входы MR | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → NSPanel / входы MR | Выключатель комната | SOFT
46 | Ethernet кухня | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Ethernet кухня | SOFT
49 | Упр. карниза кухня | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | Упр. карниза кухня | SOFT | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
57 | Выключатель кухня | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | NSPanel / входы MR | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → NSPanel / входы MR | Выключатель кухня | SOFT
59 | Датчик темп/влажн. коридор | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | BUSHUB / M1W2 | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → BUSHUB / M1W2 | Датчик темп/влажн. коридор | SOFT | поле
60 | Камера | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Камера | SOFT | см. также камера у двери
65 | Выключатель ванной | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | NSPanel / входы MR | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → NSPanel / входы MR | Выключатель ванной | SOFT
66 | Планшет коридор | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Планшет коридор | SOFT
67 | Выключатель туалета | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | NSPanel / входы MR | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → NSPanel / входы MR | Выключатель туалета | SOFT
MSW | WB-MSW v.4 | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | WB-MSW v.4 | SOFT | на шине · климат (кондеи = ONOKOM)
M1W2 | M1W2 ×2 (модули у датчиков) | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | M1W2 ×2 (модули у датчиков) | SOFT | модули у датчиков · на шине; 1-Wire локально
MWAC | MWAC контроллер протечки | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | MWAC контроллер протечки | SOFT | люк/санузел · на шине
U-PE | Заземление туалет | снизу/как есть | R6↓ | не сила / слаботочка | — | шина PE / NLPE R6 | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина PE / NLPE R6 | Заземление туалет | SOFT | на общее заземление щита
U-TP1 | Датчик темп. полов кухня+ванна | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | M1W2 уже на шине BUSHUB | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → M1W2 уже на шине BUSHUB | Датчик темп. полов кухня+ванна | SOFT | датчики не в BUSHUB напрямую
U-TP2 | Датчик темп. туалет+коридор | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | M1W2 уже на шине BUSHUB | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → M1W2 уже на шине BUSHUB | Датчик темп. туалет+коридор | SOFT | датчики не в BUSHUB напрямую
U-AC1 | Кондиционер упр. кухня | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | ONOKOM в блоке → BUSHUB | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → ONOKOM в блоке → BUSHUB | Кондиционер упр. кухня | SOFT | шлюз ONOKOM в внутр. блоке · луч A/B+24В на BUSHUB · onokom.ru
U-AC2 | Кондиционер упр. комната | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | ONOKOM в блоке → BUSHUB | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → ONOKOM в блоке → BUSHUB | Кондиционер упр. комната | SOFT | шлюз ONOKOM в внутр. блоке · луч A/B+24В на BUSHUB · onokom.ru
U-DOOR | Открытие двери (геркон/замок) | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | DI MR6C → WB7 | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → DI MR6C → WB7 | Открытие двери (геркон/замок) | SOFT | перепроверить тип датчика
U-DOM | Домофон → Beward B102S | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | B102S + коммутатор (IT) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → B102S + коммутатор (IT) | Домофон → Beward B102S | SOFT | не в DIN ABB; у сервера
U-FIB | Интернет оптоволокно | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | роутер (IT / №105) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → роутер (IT / №105) | Интернет оптоволокно | SOFT | не DIN щита силы
U-IN | Вводной силовой | низ/ввод | по месту | не сила / слаботочка | — | ВН-102 → … → ВА50 | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → ВН-102 → … → ВА50 | Вводной силовой | SOFT | уже в схеме ввода
U-CR | Упр. карнизом комната | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB (R1) | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB (R1) | Упр. карнизом комната | SOFT | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
U-CAM | Камера у двери | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | коммутатор | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → коммутатор | Камера у двери | SOFT | может = №60 или отдельно
U-LK | Кабель контроллера протечки в люке | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | шина BUSHUB → MWAC | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → шина BUSHUB → MWAC | Кабель контроллера протечки в люке | SOFT | MWAC на шине
U-MST | Мастер-выключатель (UTP Cat6) | сверху | R1↑ | не сила / слаботочка | — | DI MR6C v3 → WB7 → MR6CU#2 → катушка ESB | — | не через УЗО силы | ввод → клеммы → DI MR6C v3 → WB7 → MR6CU#2 → катушка ESB | Мастер-выключатель (UTP Cat6) | SOFT | См. лист «Мастер-выключатель». НЕ 230В по Cat6. НЕ напрямую в WB7.
ИТОГ АУДИТА
Силовые: прямой ↔ обратный — совпадают, расхождений 0.
№1–72: все покрыты (сила или слаботочка). Entry: ≤24 снизу, ≥25 сверху — 0 нарушений.
Общий шаблон силы: ВН-102 → ВА50 → [ESB¦мимо] → УЗО → автомат → [WB модуль?] → клемма → кабель → потребитель.
№27 зафиксировано: B10→MR6C#2→локальный БП→лента (не D6). Внимание: №34/37/38 на одном B10 лодж+карн; №35 живёт при отъезде.
Слаботочка не идёт через УЗО/автоматы силы — к BUSHUB / коммутатор / DI / IT.

## Клеммы шинки
Клеммы и шинки · ПЕРЕПРОВЕРКА 2026-08-14 (после ARV + MR6C#1→R4)
Сила 59 (24↓+35↑). ARV-DR100-24 на R5: N/PE с УЗО7 / PE-шины (не отдельный полевой кабель). MR6C#1 на R4 — клеммы полевых те же. Лицо = VPR-2.5-GY + VPR-2.5-BU (VPRTT и QUATTRO не на R1/R6). Дыры: GY×50 · BU×16 · D-VPR-2.5×20 · ZK144B×2 · гребёнки · НШВИ. №35 после ARV = 24В фидер (не L DIN 230В).
Зона | Полюс | Группа | Кабели/отводы | Клеммник | Слоты | Статус | Примечание
↓ R6 | PE | PE низ | 24 | ZK206G#1 (20) + 4 с ZK175G | 20+4 | ОК | не один 206 на 24
↑ R1 | PE | PE верх | 35 | ZK206G#2 (20) + 13 с ZK175G + VPR PE | 20+13+2 | ОК | −2 закрыт VPR PE×7 из 1581
итого | PE | все сила | 59 | ZK=57 + DIN PE | 59 | ОК | ARV PE → та же PE-шина
↓ R6 | N | УЗО4↓ | 12 | ZK144B есть ×1 | 14 | ЕСТЬ | N УЗО4 → 25мм²
↑ R1 | N | УЗО4↑ | 12 | ZK144B | 14 | КУПИТЬ #1 | из двух докупаемых
↓+↑ | N | УЗО1 | 14 = 4↓ + 10↑(через лок.N) | ZK144B | 14 | КУПИТЬ #2 | 10 сверху = перемычки
↑ R1 | N | УЗО2 | 9 | ZK113B есть | 11 | ЕСТЬ | №58 N → 25мм²
↑ B | N | УЗО3 | 2 (оба с ↓ через лок.N) | ZK82B | 8 | ЕСТЬ | ZK наверху; лок.N на R6
↓ R6 | N | УЗО5 | 4 | ZK82B | 8 | ЕСТЬ | сразу в ZK↓
↑ B | N | УЗО6 | 5 = 2↓(лок.N)+3↑ | ZK82B | 8 | ЕСТЬ | ZK общий ↓↑ наверху
↑ A | N | УЗО7 | 1 поле (#35) + отводы | ZK82B запас / DIN | — | ЕСТЬ | отводы: ARV · MORNSUN · D10 · MR эл.
— | N | запас | — | ZK113B #2 | 11 | полка | после УЗО1 на 144
R6/R1 | N | перемычки чужая высота | 14 | VPR-2.5-BU | 14 | КУПИТЬ BU×16 | своих BU нет; QUATTRO×8 в коробку
↓ R6 | L | фазы | 24+плита | VPR-2.5-GY · не VPRTT | — | КУПИТЬ GY | 23× GY + №7 винт 6–10; VPRTT в коробку
↑ R1 | L | фазы | 34×2.5 + №58 толстый + №35 не 230В L | VPR-2.5-GY · не VPRTT | — | КУПИТЬ GY | 33× GY + №58 винт 6–10; №35 не 230В L
R3/R4 | L | гребёнки кустов | 9+3+2+8+2 R3; УЗО6×4 R4; D10 у УЗО7 на R4; D6 на R5 — ПУГВ с УЗО7, не гребёнка через ряды | DEKraft pin 1P | — | КУПИТЬ | в 1581 нет
УЗО→ZK | N | питание N-блоков | 7 | ПУГВ 6–10 → 25мм² | — | ПУГВ | с выхода N своего УЗО
R5 | N | MDM×3 | 3 отвода | ПУГВ от ZK своего УЗО | — | ОК | #1+#3←УЗО4 · #2←УЗО1
R5 | N/PE | ARV-DR100-24 | внутр. | N←УЗО7 · PE←шина | — | ОК | не полевой клеммник
R1 | UTP/BUS | сеть / BUSHUB | — | UTP клеммы · порты BUS | — | отдельно | ≠ N/PE сила
Баланс наличия
Что | Нужно | Есть | Докупить | Вердикт
L 2.5 DIN | 56 (без №35=24В) + запас | есть GY≈14 + VPRTT×25 в коробку | 50 GY | MUST
L 6–10 | 2 (#7+#58) | винт L6×2 + L10×1 | 0 | ОК
N ZK144B | 3 в щите (4↓ + 4↑ + УЗО1) | ×1 есть | ×2 | MUST
N ZK113/82 | УЗО2·3·5·6·7 | 113×2 · 82×4 | 0 | ОК
N синие перемычки | 14 | 0 BU (QUATTRO в коробку) | ×16 VPR-2.5-BU | MUST
PE ZK+DIN | 59 | ZK57 + VPR PE×7 | 0 | ОК
Гребёнки DEKraft | кусты R3/R4 | нет в 1581 | комплект | MUST
НШВИ | ~292 конца | НКИ кольцо ≠ НШВИ | набор | MUST
ARV N/PE | отводы УЗО7/PE | клеммы УЗО7/PE шина | 0 | ОК
ИТОГО клеммы сейчас
MUST: ZK144B×2 · VPR-2.5-GY×50 · VPR-2.5-BU×16 · D-VPR-2.5×20 · гребёнки DEKraft · НШВИ. Не нужно: VPRTT/QUATTRO на лицо, PE DIN, толстые, ПУГВ, ARV-клеммы отдельно. Раскладка ZK влезает (↓A/↓B/↑A/↑B). MR6C#1→R4 и CU#1 на R5 клеммы не меняют.

## WB модули N
WB-модули и диммеры · L/N до шинок · ЗАФИКСИРОВАНО MDM×3
Фиксация: MDM3#1 N→УЗО4: 30·31·37 · MDM3#2 N→УЗО1: 50·51·52 (кухня мягкая) · MDM3#3 N→УЗО4: 68·29·32 (коридор+бра). Купить 1× WB-MDM3. №50 снят с MR6C#2. MR6CU#1 на полке (не на лице); ESB = MR6CU#2. MR6C#1 на R4.
Модуль | Что питает / каналы | L питание модуля | N модуля → шинка | PE | Нагрузки (№) | УЗО нагрузок | Вердикт
MDM3 #1 | диммер 3/3 | Lin: B10 люстра / точки / лодж+карн | ZK144B N УЗО4 · ПУГВ на N модуля | PE DIN | 30, 31, 37 | УЗО4 | OK · зафиксировано
MDM3 #2 | диммер 3/3 · кухня мягкая | Lin: №50/51/52←B10 кух.дим (УЗО1) | ZK144B N УЗО1 (купить #2) · ПУГВ на N модуля | PE DIN | 50, 51, 52 | УЗО1 | OK · зафиксировано
MDM3 #3 | диммер 3/3 · КУПИТЬ | Lin: №68←B10 коридор; №29/32←B10 бра (УЗО4) | ZK144B N УЗО4 · тот же N-блок что #1 (отвод ПУГВ) | PE DIN | 68, 29, 32 | УЗО4 | OK · купить модуль
MR6C #1 | реле 6ch (только разрыв L) | электроника с D10/УЗО7 (24В шина/модуль по схеме WB) | N электроники → N УЗО7 (ZK82B запас). N нагрузок НЕ через модуль — каждый кабель в свой ZK УЗО | PE общая | 1,3,4,15,5,56 | УЗО5+3+1 | OK · модуль на R4 (подняли)
MR6C #2 | реле 6ch | как #1 · D10/УЗО7 | N модуля → УЗО7; N кабелей → свой УЗО (1 или 4) | PE | 48, 53, 27, 28 | УЗО1+УЗО4 | ★ ОСВОБОДИЛОСЬ · +2ch FREE (4/6)
MR6C #3 | реле 6ch | D10/УЗО7 | N модуля → УЗО7; N кабелей → ZK113B УЗО2 | PE | 61,62,64,69,71,72 | УЗО2 | OK
MR6CU #1 | запас 0/6 реле | — | — | — | — | — | OK · R5 запас · бра→MDM#3
MR6CU #2 | катушка ESB (сухой NO) | не силовой потребитель | катушка ESB: A2 → N УЗО7 (отдельно от силовых N быта) | — | ESB A1/A2 | УЗО7 | OK · лист ESB
WB7 + UPS + MORNSUN | контроллер / 24В | D10 ← УЗО7 (мимо ESB) | N D10/MORNSUN → N УЗО7 (ZK82B запас / клемма) · слот учесть рядом с №35 | PE щита | щит | УЗО7 | OK · в полной цепочке D10
BUSHUB | RS-485+24В хаб | 24В с MORNSUN (не 230 N силовых групп) | GND/0V шины 24В · НЕ к ZK N УЗО1…5 | — | лучи поля | — | OK · не силовой N
WB-LED
Выбор зафиксирован
ВЫБРАНО | MDM#1: 30·31·37 (УЗО4) | MDM#2: 50·51·52 (УЗО1) | MDM#3: 68·29·32 (УЗО4) | купить WB-MDM3 ×1 | R5 = 24M: D6+ARV 4M+WB-LED 2M
B/C не используются
C · без покупки alt | 30·31·37 | 51·52 | №68 → MR6C/MR6CU реле (коридор без диммера) | 0 | Если важнее диммер лоджии
Цепочка диммера до шинок (правильно, один УЗО)
ВН→ВА50→ESB→УЗОx → Bx → Lin MDM → Ox → кабель L нагрузка Параллельно: N нагрузки → ZK N того же УЗОx; N модуля MDM → тот же ZK N УЗОx (ПУГВ); PE нагрузки → PE ZK. Не вести N нагрузки «чужого» УЗО на клеммы N MDM.
Слоты N: полевые кабели уже в «Кабель N PE». Добавка только ПУГВ N на клемму MDM (1 жила на модуль) — из того же N-блока УЗО, слот ZK не отдельный «кабельный», а отвод.

## Каналы реле диммеры
Каналы реле и диммеров · MR6C#1 на R4 · CU#1 запас на R5
Сверено с: «Кабель→» · «Монтаж» · «Освободилось» · «WB модули N» · HTML R5. MDM: N модуля только со своего УЗО. MR: рвут L; N кабеля в свой ZK. Карнизы 34/38/100 — сила B10 постоянно, НЕ на реле (упр. BUSHUB).
Модуль | Канал | № кабеля | Нагрузка | УЗО | Тип | Статус | Примечание
MDM3#1 | ch1 | 30 | Основная люстра | УЗО4 | DIM | занят | N→ZK УЗО4
MDM3#1 | ch2 | 31 | Точки у люстры | УЗО4 | DIM | занят | N→ZK УЗО4
MDM3#1 | ch3 | 37 | Свет лоджия | УЗО4 | DIM | занят | N→ZK УЗО4 · на B10 лодж+карн
MDM3#2 | ch1 | 50 | Основной свет кухня | УЗО1 | DIM | занят | снят с MR6C#2
MDM3#2 | ch2 | 51 | Левый свет кухни | УЗО1 | DIM | занят | N→ZK УЗО1
MDM3#2 | ch3 | 52 | Правый свет кухни | УЗО1 | DIM | занят | N→ZK УЗО1
MDM3#3 | ch1 | 68 | Свет коридор | УЗО4 | DIM | КУПИТЬ | КУПИТЬ модуль
MDM3#3 | ch2 | 29 | Бра левая кровать | УЗО4 | DIM | занят | был CU#1
MDM3#3 | ch3 | 32 | Бра правая кровать | УЗО4 | DIM | занят | был CU#1
MR6C#1 | ch1 | 1 | ТП коридор | УЗО5 | REL | занят
MR6C#1 | ch2 | 3 | ТП туалет | УЗО5 | REL | занят
MR6C#1 | ch3 | 4 | ТП ванна | УЗО5 | REL | занят
MR6C#1 | ch4 | 15 | ТП кухня | УЗО5 | REL | занят
MR6C#1 | ch5 | 5 | Сушилка | УЗО3 | REL | занят | N→лок→ZK УЗО3 · модуль на R4
MR6C#1 | ch6 | 56 | Вытяжка кухня | УЗО1 | REL | занят
MR6C#2 | ch1 | 48 | Бра кухня | УЗО1 | REL | занят
MR6C#2 | ch2 | 53 | Подсветка кухни | УЗО1 | REL | занят
MR6C#2 | ch3 | 27 | Лента шкаф/кладовая | УЗО4 | REL | занят | 230→БП у шкафа
MR6C#2 | ch4 | 28 | Свет кладовая | УЗО4 | REL | занят
MR6C#2 | ch5 | — | ★ FREE | — | FREE | FREE | был №50 → MDM3#2
MR6C#2 | ch6 | — | ★ FREE | — | FREE | FREE | запас
MR6C#3 | ch1 | 61 | Свет ванна | УЗО2 | REL | занят
MR6C#3 | ch2 | 62 | Зеркало ванна | УЗО2 | REL | занят
MR6C#3 | ch3 | 64 | Вытяжка ванна | УЗО2 | REL | занят
MR6C#3 | ch4 | 69 | Зеркало туалет | УЗО2 | REL | занят
MR6C#3 | ch5 | 71 | Свет туалет | УЗО2 | REL | занят
MR6C#3 | ch6 | 72 | Вытяжка туалет | УЗО2 | REL | занят
MR6CU#2 | ch1 | ESB | Катушка отъезда | УЗО7 | REL | занят ESB | единств. на отъезд · CU#1 отдельно запас
MR6CU#1 | ch1–6 | — | ★ FREE запас | — | FREE | запас R5 | бра были→MDM#3; не катушка ESB
Сводка занятости
Модуль | Занято | Каналы / № | N/УЗО | Железо
MDM3#1 | 3/3 | 30·31·37 | УЗО4 | есть
MDM3#2 | 3/3 | 50·51·52 | УЗО1 | есть
MDM3#3 | 3/3 | 68·29·32 | УЗО4 | КУПИТЬ модуль
MR6C#1 | 6/6 | 1·3·4·15·5·56 | разные | есть · на R4
MR6C#2 | 4/6 | 48·53·27·28 + FREE×2 | УЗО1+4 | есть
MR6C#3 | 6/6 | 61·62·64·69·71·72 | УЗО2 | есть
MR6CU#2 | 1/6 | ESB | УЗО7 | есть · ESB
MR6CU#1 | 0/6 | FREE×6 | — | запас R5

## Освободилось
Свободные каналы · MR6C#2 (+2) · CU#1 на полке · №101 отдельный B16
MR6C#1 поднят на R4 (3M вместо запаса у WB). MR6CU#1 на полке (не на лице; место под B16 люк №101). ESB только MR6CU#2. MR6C#2: 4/6 + FREE ch5–6.
Модуль | Канал / статус | № | Нагрузка | УЗО | Примечание
MR6C #2 | занят ch1 | 48 | Бра кухня | УЗО1 | реле
MR6C #2 | занят ch2 | 53 | Подсветка кухни | УЗО1 | реле
MR6C #2 | занят ch3 | 27 | Лента шкаф/кладовая | УЗО4 | реле · 230→БП
MR6C #2 | занят ch4 | 28 | Свет кладовая | УЗО4 | реле
MR6C #2 | ★ FREE ch5 | — | свободен | — | был №50 → MDM3#2 ch1
MR6C #2 | ★ FREE ch6 | — | свободен | — | второй свободный канал
MR6CU #1 | на полке (не на лице) | — | место отдано под B16 люк №101 | — | модуль есть · лицо R5 без CU#1
MR6CU #2 | занят 1/6 | ESB | катушка отъезда | УЗО7 | единственный CU
MR6C #1 | 6/6 полные | 1·3·4·15·5·56 | ТП+сушилка+вытяжка | разные | свободно 0
MR6C #3 | 6/6 полные | 61·62·64·69·71·72 | сантехника свет | УЗО2 | свободно 0
MDM3 ×3 | 9/9 полные | 30·31·37·50·51·52·68·29·32 | диммеры | 1/4 | свободно 0
FREE каналы: MR6C#2 ch5–6 (+2) · MR6CU#1 все 6ch запас · MR6C#1 место: R4 (не R5).

## Шина BUSHUB
Одна полевая шина Modbus: WB7 → BUSHUB → лучи (MWAC/M1W2×2/MSW/ONOKOM×2/карнизы). UTP/PoE — НЕ эта шина, а внешний коммутатор IT.
Устройство | Где стоит | Подключение | Не путать с
WB-BUSHUB ×1 | DIN R1 справа | хаб звезды RS-485 + раздача 24В | не «тип каждого кабеля»
MWAC ×1 | вне щита (люк/санузел) | луч A/B+24В → BUSHUB | не DIN в AT62
M1W2 ×2 | у датчиков пола | луч A/B+24В → BUSHUB; к ним 1-Wire | не на DIN-лице щита
WB-MSW v.4 ×1 | стена | луч A/B+24В → BUSHUB | климат; кондеи = ONOKOM×2
Карнизы Modbus | у окон | упр. №39/49/U-CR → BUSHUB | сила №34/38/100 = B10, не шина
— не на этой шине —
MR6C / MR6CU / MDM3 | DIN R5 | RS-485 от WB7 в щите | не полевая звезда BUSHUB
WB-LED 2M | DIN R5 | ARV +24/0 · RS-485→WB7 · №35→ленте | не BUSHUB · не MDM

## ESB отъезд
Отъезд быта · ABB ESB63 (без OT63)
Узел | Клеммы / связь | Кабель | Примечание
Купить | ESB63-20N-06 + EH04-11N | — | 1SAE351111R0620 · 1SAE901901R1011
Уже есть | ВА-103 1P C2 | 12265DEK | DEKraft ВА-103 · автомат катушки (не ABB S201)
Уже есть | УЗМ-50Ц | сухой контакт | последовательно в катушку
Уже есть | MR6CU#2 | сухой NO | команда «быт on» с WB
Механика | EH04 клип слева на ESB | — | без винтов · на R2: ВА50 ¦ C2 ¦ EH04 ¦ ESB ¦ УЗО1
Сила L | ВА50 → ESB 1 → ESB 2 → УЗО1…5 | ПУГВ 6–10 мм² | быт
Сила N | ВА50 → ESB 3 → ESB 4 → УЗО1…5 | ПУГВ 6–10 мм² | быт
Мимо ESB | ВА50 → УЗО6 + УЗО7 | ПУГВ | холод, кондей, сервер, WB
Катушка L | УЗО7 L → C2 → УЗМ → MR6CU NO → A1 | 1–1.5 мм² | последовательно
Катушка N | УЗО7 N → A2 | 1–1.5 мм²
Статус | EH04 1NO+1NC · NO → DI MR6C | 1 мм² НШВИ | «быт под напряжением»
Ручной | Ручного O/AUTO/I у ESB63 нет | — | hard-off: ВН-102 / ВА50
Не брать | OT63F3, OA1G10, МК-103 на отъезд | — | не используются
Мастер-выкл. | Cat6 сухой контакт → DI MR6C v3 | UTP Cat6 | WB7 сценарий → MR6CU#2 → A1; не напрямую в катушку 230В

## Мастер-выключатель
Мастер-выключатель UTP Cat6 — документация подключения
Поле | Значение
ID | U-MST
Кабель | UTP Cat6 (одна пара = сухой контакт)
Ввод в щит | сверху → клеммы UTP на R1
Вход контроллера | DI свободный канал WB-MR6C v3 (не v2; не MR6CU)
Логика | MR6C → Modbus → WB7 сценарий «Быт ON/OFF»
Исполнение | MR6CU #2 (реле NO) → катушка ESB A1
Статус быта | EH04-11N клип слева на ESB → DI MR6C
Hard-off | Hard-off: ВН-102 / ВА50 (не ESB)
Запрещено | 230В катушки ESB по Cat6; прямой разрыв A1 удалённым выключателем по UTP
Запрещено | Подключение мастер-выкл. напрямую в GPIO WB7
Рекоменд. логика | Мастер ON + сценарий «дома» ⇒ реле замкнуто ⇒ УЗО1…5 питаются
При OFF | УЗО1…5 off; УЗО6/7 (холод, кондей, WB) живут
Цепочка (кратко)
Стена мастер-выкл. → пара Cat6 → DI MR6C v3 → WB7 → C2 → УЗМ → MR6CU#2 → A1 ESB → быт УЗО1…5

## Ввод → УЗО → автомат → кабель
Ввод | УЗО | Группа | Автомат | № | Кабель / нагрузка | Ввод кабеля в щит | Модуль WB | Тип
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B32 плита | 7 | №7 Плита | снизу | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B16 духовка | 8 | №8 Духовка | снизу | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B16 ПММ | 9 | №9 Посудомойка | снизу | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B16 роз.кух | 54 | №54 Левая розетка кухни | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B16 роз.кух | 55 | №55 Правая розетка кухни | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B16 роз.кух | 47 | №47 Розетка ТВ кухня | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 измельч. | 10 | №10 Измельчитель | снизу | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 вытяж.к | 56 | №56 Вытяжка кухня | сверху | MR6C#1 ch6 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 кух.дим | 50 | №50 Основной свет кухня (диммер) | сверху | MDM3#2 ch1 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 кух.дим | 51 | №51 Левый свет кухни (диммер) | сверху | MDM3#2 ch2 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 кух.дим | 52 | №52 Правый свет кухни (диммер) | сверху | MDM3#2 ch3 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 кух.реле | 53 | №53 Подсветка кухни | сверху | MR6C#2 ch2 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 кух.реле | 48 | №48 Бра кухня | сверху | MR6C#2 ch1 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО1 63А 30мА | кухня | B10 карниз.к | 100 | №100 Питание карниза кухня | сверху | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | карниз Modbus
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B32 проточный | 58 | №58 Проточный водонагреватель | сверху | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B16 роз.сан | 63 | №63 Розетка ванна | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B16 роз.сан | 70 | №70 Розетка туалет | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО6 63А 30мА | IT | B16 люк | 101 | №101 Розетка люк туалет (неоткл.) | сверху | мимо ESB · люк туалет | неоткл.
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 61 | №61 Свет ванна | сверху | MR6C#3 ch1 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 62 | №62 Зеркало ванна | сверху | MR6C#3 ch2 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 64 | №64 Вытяжка ванна | сверху | MR6C#3 ch3 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 71 | №71 Свет туалет | сверху | MR6C#3 ch5 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 69 | №69 Зеркало туалет | сверху | MR6C#3 ch4 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО2 63А 30мА | санузлы | B10 свет.сан | 72 | №72 Вытяжка туалет | сверху | MR6C#3 ch6 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО3 63А 30мА | стирка | B16 стиралка | 6 | №6 Стиралка | снизу | — | сила
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО3 63А 30мА | стирка | B16 сушилка | 5 | №5 Сушилка | снизу | MR6C#1 ch5 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 2 | №2 Розетка коридор | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 12 | №12 Розетка диван | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 13 | №13 Розетка под тумбой | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 14 | №14 Розетка под ТВ (комната) | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 16 | №16 Розетка под ТВ (зона 2) | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 17 | №17 Розетка под столом | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 21 | №21 Розетка правая кровать | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 22 | №22 Розетка левая кровать | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 23 | №23 Розетка угол левый | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 24 | №24 Розетка кладовая низ | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 41 | №41 Питание розетка стол | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 роз.жилые | 43 | №43 Розетка ТВ комната | сверху | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 лоджия | 19 | №19 Розетка лоджия верх | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B16 лоджия | 20 | №20 Розетка лоджия низ | снизу | — | розетка
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 люстра | 30 | №30 Основная люстра | сверху | MDM3#1 ch1 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 точки | 31 | №31 Точки у люстры | сверху | MDM3#1 ch2 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 бра | 29 | №29 Бра левая кровать (диммер) | сверху | MDM3#3 ch2 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 бра | 32 | №32 Бра правая кровать (диммер) | сверху | MDM3#3 ch3 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 коридор | 68 | №68 Свет коридор | сверху | MDM3#3 ch1 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 кладовая | 28 | №28 Свет кладовая | сверху | MR6C#2 ch4 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 кладовая | 27 | №27 Лента шкаф/кладовая (230В → локальный БП 24В у шкафа) | сверху | MR6C#2 ch3 | реле · 230В→БП→лента
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 лодж+карн | 37 | №37 Свет лоджия (диммер) | сверху | MDM3#1 ch3 | диммер
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 лодж+карн | 34 | №34 Питание карниза комната | сверху | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | карниз Modbus
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО4 63А 30мА | жилые | B10 лодж+карн | 38 | №38 Питание карниза лоджия | сверху | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | карниз Modbus
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО5 63А 30мА | полы | B16 ТП К+Т | 1 | №1 Тёплый пол коридор | снизу | MR6C#1 ch1 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО5 63А 30мА | полы | B16 ТП К+Т | 3 | №3 Тёплый пол туалет | снизу | MR6C#1 ch2 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО5 63А 30мА | полы | B16 ТП В+Кух | 4 | №4 Тёплый пол ванна | снизу | MR6C#1 ch3 | реле
ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | УЗО5 63А 30мА | полы | B16 ТП В+Кух | 15 | №15 Тёплый пол кухня | снизу | MR6C#1 ch4 | реле
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО6 63А 30мА | IT | B10 холод. | 11 | №11 Холодильник | снизу | — | неоткл.
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО6 63А 30мА | IT | B16 кондей | 18 | №18 Кондиционер · внешний блок (один) | снизу | сила 1×; упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) | неоткл.
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО6 63А 30мА | IT | B16 сервер+IT | 26 | №26 Розетка верх кладовая / сервер | сверху | — | неоткл.
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО6 63А 30мА | IT | B16 сервер+IT | 105 | №105 Роутер/коммутатор | сверху | — | неоткл.
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО7 63А 30мА | автомат. | D10 WB |  | MORNSUN→UPS→WB7; 230В на MR6C×3 | щит | WB | автоматика
ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | УЗО7 63А 30мА | автомат. | D6 → ARV | 35 | №35 Лента карниза · 24В от ARV (D6→ARV в щите) | сверху | D6→ARV(R5)→№35 24В→WB-LED | 24В фидер

## Кабель → автомат → УЗО → ввод
№ | Кабель / нагрузка | Ввод кабеля в щит | Тип | Автомат | УЗО | Ввод | Модуль WB | Группа
1 | №1 Тёплый пол коридор | снизу | реле | B16 ТП К+Т | УЗО5 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch1 | полы
2 | №2 Розетка коридор | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
3 | №3 Тёплый пол туалет | снизу | реле | B16 ТП К+Т | УЗО5 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch2 | полы
4 | №4 Тёплый пол ванна | снизу | реле | B16 ТП В+Кух | УЗО5 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch3 | полы
5 | №5 Сушилка | снизу | реле | B16 сушилка | УЗО3 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch5 | стирка
6 | №6 Стиралка | снизу | сила | B16 стиралка | УЗО3 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | стирка
7 | №7 Плита | снизу | сила | B32 плита | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
8 | №8 Духовка | снизу | сила | B16 духовка | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
9 | №9 Посудомойка | снизу | сила | B16 ПММ | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
10 | №10 Измельчитель | снизу | сила | B10 измельч. | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
11 | №11 Холодильник | снизу | неоткл. | B10 холод. | УЗО6 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | — | IT
12 | №12 Розетка диван | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
13 | №13 Розетка под тумбой | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
14 | №14 Розетка под ТВ (комната) | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
15 | №15 Тёплый пол кухня | снизу | реле | B16 ТП В+Кух | УЗО5 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch4 | полы
16 | №16 Розетка под ТВ (зона 2) | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
17 | №17 Розетка под столом | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
18 | №18 Кондиционер · внешний блок (один) | снизу | неоткл. | B16 кондей | УЗО6 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | сила 1×; упр. Modbus ONOKOM в каждом внутр. блоке → BUSHUB (не ИК MSW) | IT
19 | №19 Розетка лоджия верх | снизу | розетка | B16 лоджия | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
20 | №20 Розетка лоджия низ | снизу | розетка | B16 лоджия | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
21 | №21 Розетка правая кровать | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
22 | №22 Розетка левая кровать | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
23 | №23 Розетка угол левый | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
24 | №24 Розетка кладовая низ | снизу | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
26 | №26 Розетка верх кладовая / сервер | сверху | неоткл. | B16 сервер+IT | УЗО6 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | — | IT
27 | №27 Лента шкаф/кладовая (230В → локальный БП 24В у шкафа) | сверху | реле · 230В→БП→лента | B10 кладовая | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#2 ch3 | жилые
28 | №28 Свет кладовая | сверху | реле | B10 кладовая | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#2 ch4 | жилые
29 | №29 Бра левая кровать (диммер) | сверху | диммер | B10 бра | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#3 ch2 | жилые
30 | №30 Основная люстра | сверху | диммер | B10 люстра | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#1 ch1 | жилые
31 | №31 Точки у люстры | сверху | диммер | B10 точки | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#1 ch2 | жилые
32 | №32 Бра правая кровать (диммер) | сверху | диммер | B10 бра | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#3 ch3 | жилые
34 | №34 Питание карниза комната | сверху | карниз Modbus | B10 лодж+карн | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | жилые
35 | №35 Лента карниза · 24В от ARV (D6→ARV в щите) | сверху | лента 24В | D6 → ARV | УЗО7 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | D6→ARV(R5)→№35 24В→WB-LED | 24В фидер · не 230В нагрузка
37 | №37 Свет лоджия (диммер) | сверху | диммер | B10 лодж+карн | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#1 ch3 | жилые
38 | №38 Питание карниза лоджия | сверху | карниз Modbus | B10 лодж+карн | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | жилые
41 | №41 Питание розетка стол | сверху | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
43 | №43 Розетка ТВ комната | сверху | розетка | B16 роз.жилые | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | жилые
47 | №47 Розетка ТВ кухня | сверху | розетка | B16 роз.кух | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
48 | №48 Бра кухня | сверху | реле | B10 кух.реле | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#2 ch1 | кухня
50 | №50 Основной свет кухня (диммер) | сверху | диммер | B10 кух.дим | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#2 ch1 | кухня
51 | №51 Левый свет кухни (диммер) | сверху | диммер | B10 кух.дим | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#2 ch2 | кухня
52 | №52 Правый свет кухни (диммер) | сверху | диммер | B10 кух.дим | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#2 ch3 | кухня
53 | №53 Подсветка кухни | сверху | реле | B10 кух.реле | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#2 ch2 | кухня
54 | №54 Левая розетка кухни | сверху | розетка | B16 роз.кух | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
55 | №55 Правая розетка кухни | сверху | розетка | B16 роз.кух | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | кухня
56 | №56 Вытяжка кухня | сверху | реле | B10 вытяж.к | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#1 ch6 | кухня
58 | №58 Проточный водонагреватель | сверху | сила | B32 проточный | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | санузлы
61 | №61 Свет ванна | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch1 | санузлы
62 | №62 Зеркало ванна | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch2 | санузлы
63 | №63 Розетка ванна | сверху | розетка | B16 роз.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | санузлы
64 | №64 Вытяжка ванна | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch3 | санузлы
68 | №68 Свет коридор | сверху | диммер | B10 коридор | УЗО4 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MDM3#3 ch1 | жилые
69 | №69 Зеркало туалет | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch4 | санузлы
70 | №70 Розетка туалет | сверху | розетка | B16 роз.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | — | санузлы
71 | №71 Свет туалет | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch5 | санузлы
72 | №72 Вытяжка туалет | сверху | реле | B10 свет.сан | УЗО2 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | MR6C#3 ch6 | санузлы
100 | №100 Питание карниза кухня | сверху | карниз Modbus | B10 карниз.к | УЗО1 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → ESB63 → УЗО1…5 | сила B10 постоянно; упр. на шине BUSHUB | кухня
101 | №101 Розетка люк туалет (неоткл.) | сверху | неоткл. | B16 люк | УЗО6 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | мимо ESB · люк туалет | IT
105 | №105 Роутер/коммутатор | сверху | неоткл. | B16 сервер+IT | УЗО6 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | — | IT
| MORNSUN→UPS→WB7; 230В на MR6C×3 | щит | автоматика | D10 WB | УЗО7 63А 30мА | ВН-102 → ВА50 → (мимо ESB) → УЗО6/7 | WB | автомат.

## Покрытие 1-72
Все номера 1–72: сила в цепях или слаботочка
№ | Где | Кратко | Ввод
1 | сила / цепочка | B16 ТП К+Т · УЗО5 63А 30мА · №1 Тёплый пол коридор | снизу
2 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №2 Розетка коридор | снизу
3 | сила / цепочка | B16 ТП К+Т · УЗО5 63А 30мА · №3 Тёплый пол туалет | снизу
4 | сила / цепочка | B16 ТП В+Кух · УЗО5 63А 30мА · №4 Тёплый пол ванна | снизу
5 | сила / цепочка | B16 сушилка · УЗО3 63А 30мА · №5 Сушилка | снизу
6 | сила / цепочка | B16 стиралка · УЗО3 63А 30мА · №6 Стиралка | снизу
7 | сила / цепочка | B32 плита · УЗО1 63А 30мА · №7 Плита | снизу
8 | сила / цепочка | B16 духовка · УЗО1 63А 30мА · №8 Духовка | снизу
9 | сила / цепочка | B16 ПММ · УЗО1 63А 30мА · №9 Посудомойка | снизу
10 | сила / цепочка | B10 измельч. · УЗО1 63А 30мА · №10 Измельчитель | снизу
11 | сила / цепочка | B10 холод. · УЗО6 63А 30мА · №11 Холодильник | снизу
12 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №12 Розетка диван | снизу
13 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №13 Розетка под тумбой | снизу
14 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №14 Розетка под ТВ (комната) | снизу
15 | сила / цепочка | B16 ТП В+Кух · УЗО5 63А 30мА · №15 Тёплый пол кухня | снизу
16 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №16 Розетка под ТВ (зона 2) | снизу
17 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №17 Розетка под столом | снизу
18 | сила / цепочка | B16 кондей · УЗО6 63А 30мА · №18 Кондиционер · внешний блок (один) | снизу
19 | сила / цепочка | B16 лоджия · УЗО4 63А 30мА · №19 Розетка лоджия верх | снизу
20 | сила / цепочка | B16 лоджия · УЗО4 63А 30мА · №20 Розетка лоджия низ | снизу
21 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №21 Розетка правая кровать | снизу
22 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №22 Розетка левая кровать | снизу
23 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №23 Розетка угол левый | снизу
24 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №24 Розетка кладовая низ | снизу
25 | слаботочка | Выключатель кладовая | сверху
26 | сила / цепочка | B16 сервер+IT · УЗО6 63А 30мА · №26 Розетка верх кладовая / сервер | сверху
27 | сила / цепочка | B10 кладовая · УЗО4 · MR6C#2 · №27 лента шкафа (230В→локальный БП→лента); не D6 | сверху
28 | сила / цепочка | B10 кладовая · УЗО4 63А 30мА · №28 Свет кладовая | сверху
29 | сила / цепочка | B10 бра · УЗО4 · MDM3#3 ch2 · диммер | сверху
30 | сила / цепочка | B10 люстра · УЗО4 · MDM3#1 ch1 · диммер | сверху
31 | сила / цепочка | B10 точки · УЗО4 · MDM3#1 ch2 · диммер | сверху
32 | сила / цепочка | B10 бра · УЗО4 · MDM3#3 ch3 · диммер | сверху
33 | слаботочка | Бывший кабель кондея / резерв | сверху
34 | сила / цепочка | B10 лодж+карн · УЗО4 63А 30мА · №34 Питание карниза комната | сверху
35 | сила / цепочка | D6→ARV→WB-LED R5 · №35=24В к ленте · УЗО7 | сверху
36 | слаботочка | Управление лентой карниза | сверху
37 | сила / цепочка | B10 лодж+карн · УЗО4 · MDM3#1 ch3 · диммер | сверху
38 | сила / цепочка | B10 лодж+карн · УЗО4 63А 30мА · №38 Питание карниза лоджия | сверху
39 | слаботочка | Упр. карниза лоджия | сверху
40 | слаботочка | Ethernet стол | сверху
41 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №41 Питание розетка стол | сверху
42 | слаботочка | Планшет управления | сверху
43 | сила / цепочка | B16 роз.жилые · УЗО4 63А 30мА · №43 Розетка ТВ комната | сверху
44 | слаботочка | Ethernet ТВ | сверху
45 | слаботочка | Выключатель комната | сверху
46 | слаботочка | Ethernet кухня | сверху
47 | сила / цепочка | B16 роз.кух · УЗО1 63А 30мА · №47 Розетка ТВ кухня | сверху
48 | сила / цепочка | B10 кух.реле · УЗО1 63А 30мА · №48 Бра кухня | сверху
49 | слаботочка | Упр. карниза кухня | сверху
50 | сила / цепочка | B10 кух.дим · УЗО1 · MDM3#2 ch1 · диммер | сверху
51 | сила / цепочка | B10 кух.дим · УЗО1 · MDM3#2 ch2 · диммер | сверху
52 | сила / цепочка | B10 кух.дим · УЗО1 · MDM3#2 ch3 · диммер | сверху
53 | сила / цепочка | B10 кух.реле · УЗО1 63А 30мА · №53 Подсветка кухни | сверху
54 | сила / цепочка | B16 роз.кух · УЗО1 63А 30мА · №54 Левая розетка кухни | сверху
55 | сила / цепочка | B16 роз.кух · УЗО1 63А 30мА · №55 Правая розетка кухни | сверху
56 | сила / цепочка | B10 вытяж.к · УЗО1 63А 30мА · №56 Вытяжка кухня | сверху
57 | слаботочка | Выключатель кухня | сверху
58 | сила / цепочка | B32 проточный · УЗО2 63А 30мА · №58 Проточный водонагреватель | сверху
59 | слаботочка | Датчик темп/влажн. коридор | сверху
60 | слаботочка | Камера | сверху
61 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №61 Свет ванна | сверху
62 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №62 Зеркало ванна | сверху
63 | сила / цепочка | B16 роз.сан · УЗО2 63А 30мА · №63 Розетка ванна | сверху
64 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №64 Вытяжка ванна | сверху
65 | слаботочка | Выключатель ванной | сверху
66 | слаботочка | Планшет коридор | сверху
67 | слаботочка | Выключатель туалета | сверху
68 | сила / цепочка | B10 коридор · УЗО4 · MDM3#3 ch1 · диммер | сверху
69 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №69 Зеркало туалет | сверху
70 | сила / цепочка | B16 роз.сан · УЗО2 63А 30мА · №70 Розетка туалет | сверху
71 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №71 Свет туалет | сверху
72 | сила / цепочка | B10 свет.сан · УЗО2 63А 30мА · №72 Вытяжка туалет | сверху
Итог | Сила: все кроме слаботочки; 1–72 без дыр

## Сводка вводов
Ввод кабеля | Количество | Правило
снизу | 24 | №1–24
сверху | 35 | №25 и далее
щит | 1 | внутренние линии автоматики

## Легенда
Поле | Значение
снизу | Строго №1–24 → нижняя рейка клемм → ПУГВ вверх
сверху | Строго №25 и далее → верхняя рейка клемм → ПУГВ вниз
щит | Внутренние цепи щита (D10 и т.п.)
Проверка entry | Автоматически: num<=24 ⇒ снизу, num>=25 ⇒ сверху — нарушений 0
Прямая | Ввод → УЗО → автомат → (WB) → кабель
Обратная | Кабель → (WB) → автомат → УЗО → ввод
Укрупнение | Один автомат может питать несколько кабелей (параллель после автомата)
ESB63 | ABB ESB63-20N-06: рвёт только быт (УЗО1…5), L=1-2 N=3-4
EH04 | ABB EH04-11N слева на ESB → DI WB (статус быта)
Катушка | L(УЗО7)→C2(12265DEK)→УЗМ→реле MR6CU#2→A1; A2→N(УЗО7)
Ручной off | Рычаг O/AUTO/I на ESB; OT63 не используется
УЗМ | Сухой контакт в катушку ESB — при аварии гаснет только быт
Неоткл. | УЗО6+УЗО7 мимо ESB: холод, кондей, сервер, WB
Сила ввода | ВН-102 → ВА50 → развилка; УЗМ НЕ в силе — только сухой контакт в катушку ESB
MDM×3 | #1 УЗО4:30/31/37 · #2 УЗО1:50/51/52 · #3 УЗО4:68/29/32
FREE / жёлтый | MR6C#2 +2ch (лист «Освободилось»); не на лице DIN
N перемычка | 14 шт чужая высота: лок.N→ПУГВ→ZK (4↓ + 10↑). Остальной N сразу в ZK.
Монтаж на кабель | Единый лист L/N/PE/перемычка на все 59 силовых
MR6CU | только #2 (катушка ESB); #1 удалён — бра 29/32 на MDM3#3
OK

## Слаботочка не в цепях
Слаботочка и неразмеченные кабели (к щиту есть, не силовая цепочка УЗО→автомат)
№ / ID | Кабель / линия | Ввод в щит | Тип | Куда в щите | DIN? | Примечание
25 | Выключатель кладовая | сверху | панель | входы MR / NSPanel Wi‑Fi | нет | не сила · если Wi‑Fi NSPanel → внешний коммутатор/Wi‑Fi; не BUSHUB
33 | Бывший кабель кондея / резерв | сверху | резерв | клеммы RESERVE | нет | сила кондея = №18
36 | Управление лентой карниза | сверху | сигнал | опц. WB-LED R5 или WB7 | нет | упр. опц.; сила №35 через WB-LED R5
39 | Упр. карниза лоджия | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
40 | Ethernet стол | сверху | UTP | коммутатор / клеммы UTP | нет | Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
42 | Планшет управления | сверху | PoE/UTP | коммутатор | нет | Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
44 | Ethernet ТВ | сверху | UTP | коммутатор | нет | Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
45 | Выключатель комната | сверху | панель | NSPanel / входы MR | нет | если Wi‑Fi NSPanel → внешний коммутатор/Wi‑Fi; не BUSHUB
46 | Ethernet кухня | сверху | UTP | коммутатор | нет | Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
49 | Упр. карниза кухня | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
57 | Выключатель кухня | сверху | панель | NSPanel / входы MR | нет | если Wi‑Fi NSPanel → внешний коммутатор/Wi‑Fi; не BUSHUB
59 | Датчик темп/влажн. коридор | сверху | RS-485/1-Wire | BUSHUB / M1W2 | нет | поле
60 | Камера | сверху | PoE | коммутатор | нет | см. также камера у двери · Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
65 | Выключатель ванной | сверху | панель | NSPanel / входы MR | нет | если Wi‑Fi NSPanel → внешний коммутатор/Wi‑Fi; не BUSHUB
66 | Планшет коридор | сверху | PoE | коммутатор | нет | Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
67 | Выключатель туалета | сверху | панель | NSPanel / входы MR | нет | если Wi‑Fi NSPanel → внешний коммутатор/Wi‑Fi; не BUSHUB
MSW | WB-MSW v.4 | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | на шине · климат (кондеи = ONOKOM)
M1W2 | M1W2 ×2 (модули у датчиков) | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | модули у датчиков · на шине; 1-Wire локально
MWAC | MWAC контроллер протечки | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | люк/санузел · на шине
U-PE | Заземление туалет | снизу/как есть | PE | шина PE / NLPE R6 | нет | на общее заземление щита
U-TP1 | Датчик темп. полов кухня+ванна | сверху | 1-Wire → M1W2 | M1W2 уже на шине BUSHUB | нет | датчики не в BUSHUB напрямую
U-TP2 | Датчик темп. туалет+коридор | сверху | 1-Wire → M1W2 | M1W2 уже на шине BUSHUB | нет | датчики не в BUSHUB напрямую
U-AC1 | Кондиционер упр. кухня | сверху | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В | нет | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В
U-AC2 | Кондиционер упр. комната | сверху | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В | нет | ONOKOM в блоке → BUSHUB A/B+24В
U-DOOR | Открытие двери (геркон/замок) | сверху | сухой контакт | DI MR6C → WB7 | нет | перепроверить тип датчика
U-DOM | Домофон → Beward B102S | сверху | видео/сигнал | B102S + коммутатор (IT) | нет | не в DIN ABB; у сервера · Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
U-FIB | Интернет оптоволокно | сверху | оптика | роутер (IT / №105) | нет | не DIN щита силы
U-IN | Вводной силовой | низ/ввод | сила L+N+PE | ВН-102 → … → ВА50 | да | уже в схеме ввода
U-CR | Упр. карнизом комната | сверху | RS-485 + 24В | шина BUSHUB (R1) | нет | упр. карниза на шине; сила отдельно B10
U-CAM | Камера у двери | сверху | PoE/UTP | коммутатор | нет | может = №60 или отдельно · Коммутатор вне щита AT62; в щите только клеммы UTP/PoE на R1.
U-LK | Кабель контроллера протечки в люке | сверху | RS-485+24В | шина BUSHUB → MWAC | нет | MWAC на шине
U-MST | Мастер-выключатель (UTP Cat6) | сверху | сухой контакт SELV | DI MR6C v3 → WB7 → MR6CU#2 → катушка ESB | нет | См. лист «Мастер-выключатель». НЕ 230В по Cat6. НЕ напрямую в WB7.

## Замечания проверки
Статус | Вердикт
Правило снизу/сверху | OK — нарушений 0 (№1–24 снизу, ≥25 сверху)
Прямой = обратный лист | OK — строки совпадают
УЗО ↔ группы | OK — кухня1 санузлы2 стирка3 жилые4 полы5 IT6 авт.7
Дубли номеров | OK — нет
Силовые №1–72 в цепях | OK — все силовые на месте; слаботочка вынесена на отдельный лист
Сушилка | OK — свой B16, не на ТП
Плита / проточный | OK — B32, УЗО1 / УЗО2; проточный сверху (№58)
Устарело | См. фиксацию MDM×3 (50/29/32 диммер)
Риск | B10 лодж+карн объединяет свет лоджии и 2 карниза — лучше разделить запасом B10
OK | Кондей: один внешний блок → №18 → B16; второй силовой не нужен (№33 резерв)
Решено | №27 лента шкафа: НЕ D6. Цепь B10 кладовая → MR6C#2 → 230В → локальный БП 24В у шкафа → лента
Не в таблице сила | Добавленные №100 карниз кухни, №101 люк — ок; №105 роутер
Обновлено | Карнизы №34/38/100: сила на B10 постоянно; управление Modbus через BUSHUB (не MR6CU#2)
Обновлено | BUSHUB на R1 справа; поле: MWAC, M1W2×2, MSW, ONOKOM×2, упр. карнизов №39/49/U-CR
OK | OK Кондеи: 2× ONOKOM Modbus на BUSHUB; MSW только климат; старый риск ИК снят
OK | Кондей: один внешний блок → №18 → B16; второй силовой не нужен (№33 резерв)
OK | Кондей питание: один внешний блок, один кабель №18, один B16
OK | Схема отъезда: один ESB63, без OT63, без второго контактора / без МК-103 на эту роль
OK | Купить: ESB63-20N-06 + EH04-11N; C2 уже есть 12265DEK
OK | УЗО1…5 после ESB; УЗО6/7 мимо ESB
OK | Катушка: C2 → УЗМ → MR6CU#2 → A1; статус EH04 → DI
Инфо | УЗМ при плохом U гасит только быт; холод/кондей остаются
Риск | B10 лодж+карн всё ещё объединён
Решено | №27 лента шкафа: НЕ D6. Цепь B10 кладовая → MR6C#2 → 230В → локальный БП 24В у шкафа → лента
OK | Аудит 2026-08-13 вечер: прямой=обратный по ESB-путям; entry 1–24↓ / ≥25↑ без нарушений
OK | Купить только ESB63-20N-06 + EH04-11N; C2=12265DEK уже есть
OK | HTML: катушка через ВА-103 C2 (не S201); OT63/МК на отъезд не используются
Инфо | D6/Arlight+LED на УЗО7 (мимо ESB) — при отъезде лента остаётся под питанием; если нужно гасить — перенести D6 за ESB
Риск | B10 лодж+карн всё ещё объединяет свет лоджии и 2 карниза
OK | DIN AT62: лицо 6×24=144; занято устройствами ~86M + BUSHUB2 + клеммы R1/R6; запас середины ~10M — места ХВАТАЕТ
OK | Кабели 1–72: все покрыты (сила или слаботочка), лист «Покрытие 1-72»
Обновлено | Неразмеченные: PE туалет, ТП-датчики×2, упр.кондей×2, дверь, домофон B102S, оптика, ввод, упр.карниз комната, камера двери, MWAC люк
Обновлено | №101 розетка люк → УЗО6 неоткл. (мимо ESB), на B16 люк
Инфо | Новые RS-485 не добавляют DIN — садятся на BUSHUB; следить за числом жил на R1
Риск | Много лучей на один BUSHUB — при шуме линии возможен 2-й BUSHUB (есть 5M запас на R5)
OK | Мастер-выкл. Cat6 → DI MR6C v3 (не WB7 GPIO, не 230В на ESB); команда быта через MR6CU#2
OK | Шина BUSHUB: MWAC · M1W2×2 · MSW · ONOKOM×2 · карнизы упр. — все на шину; сила карнизов/лента отдельно
OK | Монтаж: R3 кусты УЗО1→2→3→4→5; R4 кусты УЗО6 и УЗО7; было вперемешку — исправлено на схеме
OK | Аудит полный 2026-08-13: HTML↔цепочки↔кусты R3/R4 совпадают; УЗМ убран из строки силовой цепи (только катушка); катушка везде L→C2→УЗМ→MR6CU→A1
Риск | УЗО1 nameplate ΣIn≈130А / УЗО4≈92А при 63А УЗО — нормальна неодновременность, но плита+духовка+ПММ+розетки не гонять всё сразу
Риск | УЗО2: проточный B32 + роз.сан + свет — при работе бойлера остальные на той же УЗО
Устарело | См. лист «Освободилось»: MR 6/6/4 · CU#1=FREE×6 · CU#2=ESB
OK | Покабельный аудит: лист «Полная цепочка» — от ВН до потребителя по каждому №; FWD=REV; 1–72 без дыр
Решено | №27: выбрано и зафиксировано B10→MR→локальный БП; D6 только №35 карниз
OK | №27 лента шкафа: выбрано B10→MR6C#2→230В→локальный БП→лента; D6 не трогаем (только карниз №35)
Решено | Смешение B10 и D6 для №27 снято — одна силовая схема
OK | Сверка таблица↔HTML 2026-08-13: FWD=REV; 1–72 без дыр; все 59 силовых № явно в HTML-сводке; лицо R3/R4 = 29 автоматов; карнизы 34/38/100 + упр U-CR/39/49
Устарело | №50 теперь диммер MDM3#2 ch1 · см. «Освободилось»
Устарело | №50 теперь диммер MDM3#2 ch1 · см. «Освободилось»
OK | R1: UTP/PoE = клеммы→внешний коммутатор (не в щите); BUSHUB+порты = одна шина Modbus звезда
Исправлено | Аудит клемм/шинок: N-план OK; PE 59>57 MUST ≥4 PE; ↓PE=ZK206G+4×175G; гребёнки L по кустам OK; L=59+запас
OK | Покабельно N+PE: лист «Кабель N PE» · 59 сила · PE-докуп ×2 · N-докуп ZK144B×2 · issues=нет
OK | Место ZK: 4×ZK13@214мм — посадка ↓A PE206+175 · ↓B N144×2+82 · ↑A PE206+N113 · ↑B N144+82×2 = влезает впритык; фабрика N/PE снять; L на DIN
OK | №34/38/100 питание карнизов: НЕ реле MR — постоянно B10, упр. Modbus BUSHUB; исправлен старый shit_ABB_144_kabeli.xlsx (было F/реле для №38)
Устарело | №50 теперь диммер MDM3#2 ch1 · см. «Освободилось»
OK | shit_ABB_144_kabeli: колонка Тип синхронизирована с цепочками (диммер/реле/карниз/розетка/сила/неоткл)
OK | Аудит бюджетов: kabeli «Щит 144» был устаревший (УЗО×6, 61×1P, LED в щите, −19). Синхронизирован с Бюджет 144 / цепочками (~88 DIN, хватает).
OK | Полный аудит xlsx+HTML: цепочки/карта/бюджет/схема согласованы. В kabeli: автоматы→лейблы цепочек, DIN=1 только на «первом» кабеле куста; №36/103/104 уточнены.
OK | Добавлен лист «Низ R6 · 1-12¦13-24»: L на DIN зеркалит вход; N/PE по УЗО/ZK; пример на каждый кабель 1–24
OK | Аудит цепочка→шинки: 59/59 OK по L/N/PE/ESB; исписаны N-подписи ZK82B УЗО3 и УЗО5 раздельно (раньше один ярлык).
Решено | MDM×3: #1=30·31·37(УЗО4); #2=50·51·52(УЗО1); #3=68·29·32(УЗО4). Купить MDM3#3.
OK | MDM3#1: №30/31/37 все УЗО4 — N модуля на ZK144B УЗО4 OK.
OK | MR6C/CU multi-UZO OK: рвут только L; N каждого кабеля в свой ZK; N электроники модулей → УЗО7.
OK | D10/MORNSUN/UPS/WB7 + катушка ESB A2 + №35: N → УЗО7 (ZK82B запас).
OK | Зафиксировано: №50+№29+№32→диммер; кухня 50·51·52 мягкая; бра 29·32 на MDM3#3; купить WB-MDM3×1.
Устарело | Было FREE CU#1 — модуль снят. См. новую запись «Решено».
OK | Полный аудит 2026-08-13#2: FWD=REV 59; MDM×3 N-развод OK; NPE без смешения; PE уникальны; ESB; покрытие 1–72; kabeli/raskladka/HTML 9 диммеров; R5=24; FREE CU#1×6 + MR2×2; карнизы B10; купить MDM3#3. Issues=0.
OK | Полный аудит 2026-08-14: CLEAN; починен ЕСТЬ УЗМ-50Ц в Докупить; MUST актуален.
OK | Зафиксировано: лок.N→ПУГВ→ZK для 14 (снизу 5·6·11·18 ↑; сверху кухня УЗО1 ×10 ↓). Лист «N перемычка ПУГВ»; +14 N-клемм в Докупить REC.
OK | Полный аудит 2026-08-14#2: CLEAN 57/0; +JUMP 14 лок.N↔NPE↔FWD; MUST/MDM×3/FREE/HTML OK.
OK | Добавлен лист «Монтаж на кабель»: 59 строк · L+N+PE+14 JUMP · фильтр/заморозка.
OK | Полный аудит 2026-08-14#3: CLEAN 53/0; «Монтаж на кабель»=59↔FWD/NPE/JUMP; MDM×3/FREE/HTML OK.
Решено | MR6CU#1 удалён из щита везде: бра 29·32 на MDM3#3; остаётся MR6CU×1 (#2 ESB). Бюджет DIN 91→89; R5 запас ~4M; FREE только MR6C#2 +2ch.
OK | MR6CU#1 удалён из Excel+HTML; BOM MR6CU×1; бюджет 89; R5=24 запас 4M; FREE только MR6C#2 +2ch.
OK | FREE MR6C#2 +2 (48·53·27·28 заняты) вынесено с лица щита: лист «Освободилось» + HTML секция «Свободные каналы реле» (не DIN R5).
OK | Докупить обновлён под счёт 1581 ДКС: L/PE есть; N-перемычки = VPR-2.5-BU добить 6–8 до 14; GY серые ≠ N; ZK144B×2 + MDM3 + гребёнки.
OK | Аудит клемм/шин 2026-08-14: L+PE DIN+ПУГВ+толстые ОК; дыры MUST: ZK144B×2, синие N +5 (VPR-2.5-BU ок), гребёнки автоматов; + MDM3#3 / ESB если нет.
OK | Докупить: однотипность DKC VPR + ABB ZK + DEKraft гребёнки; лучше QUATTRO-BU×6, альт VPR-2.5-BU; колонки Лучше/Альтернатива.
OK | Лист «НШВИ ПУГВ»: ~292 конца; купить 2.5×250 6×100 10×50 1.5×50 0.75×50; НКИ 1581 ≠ НШВИ; поле монолит без наконечника.
AUDIT | 2026-08-14 полный аудит: сила 59 (24↓+35↑) OK; УЗО 14/9/2/24/4/5/1 OK; гребёнки HTML 9+3+2+8+2 = уникальные автоматы OK; MDM 30·31·37 / 50·51·52 / 68·29·32 OK; MR6C#2 FREE+2 OK; CU#1 снят OK; N-перемычки 14 OK; ZK влезают OK. ИСПРАВЛЕНО: гребёнки≠ЕСТЬ1581; L/монтаж/Низ R6 → DKC VPR; HTML buy/PE/L stubs.
OK | Каналы реле/диммеры: лист «Каналы реле диммеры» + ch на MR/MDM в Кабель→/Монтаж/Освободилось. MDM 9/9 · MR 6/4/6 · FREE MR6C#2 ch5–6 · CU#1 снят. Дублей нет.
OK | Раскладка: MR6C#1 поднят на R4 (3M у WB); MR6CU#1 возвращён на R5 как запас 0/6; ESB=CU#2; FREE MR6C#2 ch5–6; R5 запас ~5M.
OK | ARV-DR100-24: №35: R5 D6+ARV 4M+WB-LED 2M. ≠ MORNSUN ≠ БП№27.
OK | Клеммы перепроверка после ARV/R4: L/PE/N-группы OK; MUST те же ZK144×2 · синие×6 · гребёнки · НШВИ; УЗО7 держит №35+ARV+WB отводы; ZK fit без изменений.
OK | Аудит схем/кабелей: 59 OK · каналы OK · исправлено №35: D6→ARV 230В в щите; полевой №35 только 24В от WB-LED (не посадка 230В на D6).
OK | №101 люк → отдельный B16 люк (не с кондеем №18 и не с сервер+IT 26·105). УЗО6: B10 холод · B16 кондей · B16 люк · B16 сервер+IT(26·105).
OK | HTML/Excel: №101 → B16 люк отдельно; кондей №18 сам; сервер+IT только 26·105. D6 у ARV на R5; CU#1 на полке (DIN).
Исправлено | 2026-08-14#fix: №50–52 «Сила от ввода» = колонка Автомат (50·51·52=кух.дим; 48·53=кух.реле). Бюджет 30×1P + ARV 4M + WB-LED 2M ≈95 DIN / запас 49. УЗО6×4 (люк свой B16). D6 на R5 — ПУГВ с УЗО7, не гребёнка. CU#1 на полке.
Обновлено | 2026-09-15 | Кондеи: 2× ONOKOM Modbus → BUSHUB; MSW только климат; ИК отменён. Итого 9 лучей на BUSHUB.